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	АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	15.01.2025
	№
	10

	с. Малая Сердоба


Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Малосердобинскогорайона Пензенской области и на прилегающих к ним территориях
В соответствии с Федеральным законам от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями), от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов Малосердобинского  района Пензенской области, руководствуясь ст. 31 Устава муниципального района Малосердобинский район Пензенской области (с последующими изменениями), 
Администрация Малосердобинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Малосердобинского района и на прилегающих к ним территориях согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Малосердобинского района и на прилегающих к ним территориях согласно приложению № 2.

3. Администрациям сельских поселений, руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенным в населенных пунктах Малосердобинского района и прилегающих к ним территориях:

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

- обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время; 

- обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;

- обеспечить проведение не реже 2 раз в год (весной – с 1 апреля по 20 мая и осенью – с 1 октября по 20 ноября) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Малосердобинского района Пензенской области «Ведомости органов местного самоуправления Малосердобинского района Пензенской области», разместить на официальном сайте администрации Малосердобинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после дня его официального опубликования.
6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Малосердобинского района  Василькину Н.П.
Глава Малосердобинского района
Пензенской области







И.А. Кирюхин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации
Малосердобинского района 

Пензенской области
от 15.01.2025 № 10
Порядок содержания и эксплуатации
источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Малосердобинского района и на прилегающих к ним территориях
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов Малосердобинского района (далее - Порядок) и прилегающих к ним территорий. 
1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:
источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени (далее – источники НППВ);
пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара; 

пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами); 

пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды; 

система водоснабжения: комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю; 

система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды; 

пожаротушение: тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников НППВ.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между администрациями сельских поселений, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее – абоненты) и  организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на территории района.
1.4. Администрации сельских поселений, абоненты, и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НППВ.
1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам НППВ для использования их в целях пожаротушения.

2. Создание, содержание и эксплуатация источников НППВ

2.1. Администрации сельских поселений, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.2. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, включает в себя, в том числе:
- расчет требуемого в соответствии с требованиями пожарной безопасности количества источников НППВ;
- создание и устройство источников НППВ;
- эксплуатацию источников НППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников НППВ и ремонтно-профилактическим работам;
- обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам НППВ;
- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников НППВ, позволяющем использовать их для целей пожаротушения в любое время года;
- оснащение источников НППВ соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- обеспечение беспрепятственного проезда к источникам НППВ и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и источников НППВ от мусора, снега и наледи;
- проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
- уведомление администрации сельского поселения и подразделений пожарной охраны о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников НППВ.
2.3. Источники НППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение, и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
2.4. Источники НППВ должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года.
2.5. Создание и размещение источников НППВ на территории населенных пунктов района и на прилегающих к ним территориях (в радиусе 200 метров), их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
2.6. Администрации сельских поселений, при наличии на территориях населенных пунктов естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.),  обустраивают к ним подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.
2.7. Установка указателей, обозначающих источники НППВ, и направления движения к ним, возлагается на администрации сельских поселений, абонента, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ.
2.8. Источники НППВ допускается использовать только в целях пожаротушения.
3. Учет, проверка и испытание источников НППВ
3.1. Администрации сельских поселений, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, должны в установленном порядке вести их учет.
3.2. В целях учета всех источников НППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация поселения организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников НППВ.
3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НППВ администрация поселения, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.
Наличие и состояние источников НППВ проверяется не менее двух раз в год (с 1 мая по 20 июня и осенью и с 1 октября по 20 ноября) представителями администрации поселения, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями подразделений пожарной охраны. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.
3.4. Администрация поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.
3.5. Подразделения пожарной охраны сообщают в администрацию поселения, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников НППВ, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НППВ, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.
3.6. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):
3.6.1 Неисправности (недостатки), исключающие забор воды:
1. Отсутствие указателя (координатной таблички), либо нечёткие надписи на ней.
2. Отсутствие подъезда или невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту.
3. Невозможность обнаружения гидранта (засыпан грунтом, мусором, загромождён автотранспортом, скрыт под слоем льда (снег) заасфальтирован.
4. Невозможность установить пожарную колонку (сдвинут колодец, колодец завален грунтом, затоплен грязью, низкое расположение стока, сбита резьба на стояке, сужены проушины на верхнем фланце, мешают болты на верхнем фланце).
5. Наличие технических дефектов, (заглушен, отсутствует стояк или шток, не закреплён стояк или забит грунтом, трещина в стояке, шток проворачивается или погнут, несоответствуют геометрические размеры длинны штока и его формы, разбит фланец).
6. Отключен от магистрали или заморожен.
3.6.2 Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:
1. Указатель (табличка) не соответствует действительности (номер дома, тип гидранта, тип сети, диаметр сети,  координаты, плохо видны надписи) или выполнен не по ГОСТ).
2. Низкое давление в сети, гидрант не закрывается, отсутствует дренаж колодца, сдвинуто кольцо колодца, отсутствует крышка стояка или колодца гидранта, течь из под фланца, вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод), отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.
3.7. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:
- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;
- при отрицательных температурах от 0 до -15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;
- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.
3.8. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):
- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;
- отсутствие указателя (координатной таблички);
- нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
- отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;
- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);
- негерметичен (не держит воду);
- отсутствует упорный брус;
- не закреплён упорный брус;
- неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.
3.9. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):
- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;
- нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;
- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
- отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.
3.10. При проверке других источников НППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.
3.11. Под испытанием источников НППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
3.12. Испытание источников НППВ проводится в соответствии с установленными методиками.
4. Ремонт и реконструкция источников НППВ
4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности. Ремонт пожарных водоемов, резервуаров, пирсов к водным объектам должен быть произведен в течение 14 дней с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности. 
4.2. Технические характеристики источников НППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
4.3. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов для проведения ремонта или реконструкции, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого, администрация поселения, абоненты, организации, в ведении которых они находятся, заблаговременно извещают об этом подразделение пожарной охраны.

Приложение № 2 
к постановлению администрации
Малосердобинского района 

Пензенской области
от 15.01.2025 № 10
Перечень противопожарных водоисточников в населенных пунктах Малосердобинскогорайона Пензенской области и на прилегающих территориях
	Адрес, характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема)
	Месторасположение водоисточника на местности (ориентир для быстрого
 обнаружения)
	Техническое состояние



	1
	2
	3

	с. М-Сердоба. ул. Строителей - 5

   ПГ №1 Т-100
	[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]



         В 5 м. от

         дома № 5          ПГ-2; Т-100


	Исправен

	с. М-Сердоба. ул. 50 лет Октября-34

                       ПГ №2 Т-100


	

	 Исправен

	 с. М-Сердоба. ул. 50 лет Октября-105

                       ПГ №3 К-100


	




	           Исправен

	с. М-Сердоба. ул. Будённого-37

   ПГ №4 К-100
	
	Исправен

	с. М-Сердоба. ул. Свердлова 37

   ПГ №5 К-100
	
	Исправен

	с. М-Сердоба. ул. Свердлова 51

   ПГ №6 К-100
	
	Исправен

	с. М-Сердоба. ул. Свердлова 67

   ПГ №7 К-100
	
	Исправен

	с. М-Сердоба. ул. Свердлова 81

                    ПГ №8 К-100
	
	Исправен

	с.М-Сердоба. ул. Неустроева-12

   ПГ №9 К-100
	
	Не исправен

	
	
	 

	с. М-Сердоба. ул. Пацаева 1

                   ПГ № 10 К-100
	

	Исправен

	с. М-Сердоба. ул. Королева 10

                ПГ № 11 К- 100
	
	Исправен

	с. М-Сердоба. ул. Комарова- 17

   ПГ № 12 К-100
	
	Исправен

	 с.М-Сердоба. ул. Комарова 47
   ПГ №13 К-100
	
	Исправен

	с.М-Сердоба. ул.К. Маркса-15 
   ПГ №14 К-100
	
	Исправен

	с.М-Сердоба. ул К. Маркса 126 
ПГ № 15 К-100
	
	Исправен

	с.М-Сердоба. ул. 9 Января 1
ПГ №16 Т-100
	
	Исправен

	с.М-Сердоба. ул. Мира 26
ПГ № 17 К-100
	
	Исправен

	с.М-Сердоба. ул. Мира 19
ПГ №18 К-100
	
	Исправен

	с.М-Сердоба. ул. М. Горького 22
ПГ № 19 К-100
	
	Исправен

	с.М-Сердоба. ул.Комсомольская-123
ПГ № 20 К-100
	




	Исправен

	23. с.М-Сердоба. ул.Комсомольская-105 
ПГ № 21 К-100
	

	Исправен

	с.М-Сердоба. ул.Комсомольская-85
ПГ № 22 Т-100
	
	Исправен

	с.М-Сердоба. ул.Комсомольская-65 
ПГ №23 К-100
	
	Исправен

	с.М-Сердоба. ул.Комсомольская-49
ПГ № 24 К-100
	
	Исправен

	с.М-Сердоба. ул.Комсомольская-29 
ПГ №25 К-100
	
	 Исправен

	28. с.М-Сердоба. Комсомольская-15
ПГ № 26 К-100
	



	Не исправен

	с.М-Сердоба. Комсомольская-8 
ПГ № 27 К-100
	
	Исправен

	с.М-Сердоба. ул. 1 Мая 141 
ПГ №28 К-100
	

	Не исправен

	с.М-Сердоба. ул. 1 Мая 73

ПГ № 29 К-100
	
	Исправен

	с.М-Сердоба. ул.Революционная-26 
ПГ № 30 К-100
	
	Исправен



	с.М-Сердоба. ул. Революционная-6
ПГ № 31 К-100
	

	Исправен

	с.М-Сердоба. ул. Чапаева 52
ПГ №32 К-100
	

	Исправен

	с.М-Сердоба. ул. Пер. Гидрострой 5 
ПГ №33 К-100
	
	Исправен

	с.М-Сердоба. ул.Ленинская-38 
ПГ №34 К-100
	
	 Исправен

	с.М-Сердоба. ул. Ленинская 41
ПГ №35 К-100
	


	 Не исправен

	.с.М-Сердоба. ул. Гладкова 2
ПГ №36 К-100
	




	Исправен

	с.М-Сердоба. ул. Крупская-1
ПГ №37 Т-100
	



	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Лесная 7
ПГ №1 К-110
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Лесная -19
ПГ №2 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Калинина-52
ПГ №3 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Калинина-46
ПГ №4 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Калинина-42
ПГ №5 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Калинина-39
ПГ №6 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Калинина-31
ПГ №7 К-110
	




	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Калинина-21
ПГ №8 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Калинина-14
ПГ №9 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Калинина-13
ПГ №10 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул. Садовая-4 
ПГ №11 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул. Садовая-18 
ПГ №12 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул. Садовая-28 
ПГ №13 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул. Чапаева-74 
ПГ №14 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул. Чапаева-62 
ПГ №15 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул. Чапаева-54 
ПГ №16 К-110
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул. Чапаева-40 
ПГ №17 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул. Чапаева-30 
ПГ №18 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул. Чапаева-22 
ПГ №19 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул. Чапаева-12 
ПГ №20 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул. Чапаева-4 
ПГ №21 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Малязина-69 
ПГ №22 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Малязина-59 
ПГ №23 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Малязина-51 
ПГ №24 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Малязина-43 
ПГ №25 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Малязина-29 
ПГ №26 К-100
	

	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Малязина-21 
ПГ №27 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Малязина-13 
ПГ №28 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Малязина-7 
ПГ №29 К-100
	
	Исправен

	31.с.Старое Славкино. ул.Малязина-3 
ПГ №30 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Советская-136 
ПГ №31 К-100
	

	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Советская-132 
ПГ №32 К-100
	
	Исправен

	 с.Старое Славкино. ул.Советская-122 
ПГ №33 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Советская-112 
ПГ №34 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Советская-98 
ПГ №35 К-100
	

	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Советская-85 
ПГ №36 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Советская-71 
ПГ №37 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Советская-61 
ПГ №38 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Советская-51 
ПГ №39 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Советская-50 
ПГ №40 К-100
	

	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Советская-43 
ПГ №41 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Советская-33 
ПГ №42 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Советская-29 
ПГ №43 К-100
	
	Исправен

	с.Старое Славкино. ул.Советская-19
ПГ №44 К-100
	
	Исправен

	с. Ключи ул. Медовая д. 13 
ПГ №1 Т-100
	
	Исправен



	с. Ключи ул. Лесная д. 27 
ПГ №2 Т-100
	
	Исправен

	с Ключи. ул. Ежовка д. 1
ПГ №3 Т-100
	
	Исправен

	с. Марьевка ул. Молодежная д. 18
ПГ №1 Т-100
	
	Исправен

	с. Марьевка ул. Садовая д. 12 
ПГ №2 Т-100


	
	Исправен

	с. Николаевка ул. Мира д. 35
ПГ №1 Т-100


	
	Исправен

	с. Николаевка ул. Молодежная д. 23 
ПГ №2 Т-100


	
	Исправен

	с. Николаевка ул. Ударная д. 25 
ПГ №3 Т-100


	
	Исправен

	с. Н. Демкино ул. Молодежная д. 11 
ПГ №1 Т-100


	
	Исправен

	с. Саполга ул. Молодежная д. 10 
ПГ №1 Т-100


	
	Исправен

	с. Чунаки ул. Молодежная д. 10 
ПК №1 Т-51


	
	Исправен

	с. Чунаки ул. Заречная д. 44 
ПК №2 Т-51


	
	Исправен

	с. Майское ул. Центральная д. 76 
ПГ №1 Т-100


	
	Исправен


   7  





   5





   3





           ул. Строителей





36





34





30





           ул. 50 лет Октября





ПГ-2; Т-100





В 7 м. от дома № 34





             ул. 50 лет Октября





107





105





103





В 9 м. от дома №105 





ПГ-3; К-100





ПГ-4; К-100





В 10 м. от дома № 37





           ул. Будённого         





 39





 37





 35





В 30 м. от дома № 37





ПГ-5; К-100





           ул. Свердлова     





 39





 37





 35





В 30 м. от дома № 51





           ул. Свердлова     





ПГ-6; К-100





 53





 49





 51





           ул. Свердлова     





ПГ-7; К-100





В 20 м. от дома № 67





 67





 69





 65





В 32 м. от дома № 81





ПГ-8; К-100





           ул. Свердлова     





 83





 81





 79





В 10 м. от дома № 12





ПГ-9 ;К-100





           ул. Неустроева     





 14





 12





 10





 3





 1





В 12 м. от дома № 1





           ул. Пацаева





ПГ 10; К-100





В 9 м. от дома № 10





  12





  10





  8





          ул. Королева





ПГ-11; К-100





В 9 м. от дома № 17





ПГ-12; К-100





  19





           ул. Комарова     





  15





  17





49





45





В 8 м. от д. № 47





ПГ-13; К-100





           ул. К. Маркса     





47





В 10 м. от дома № 15





ПГ-14; К-100





           ул. К. Маркса     





 13





 15





 17





126





           Ул. К. Маркса     





В 12 м. от д. № 126





ПГ-15; К-100





128





124





В 12 м.от д. № 1





           ул. 9 Января    





ПГ-16; Т-100





 5





 1





 3





В 14 м. от д. № 26





В 25 м.от д. № 22





ПГ-17; К-100





                   ул. Мира     





 24





 26





 28





21





В 14 м. от д. № 19





ПГ-18; К-100





                    ул. Мира





  19





  17





  24





 22





  20





В 18 м. от д. № 22





         ул. М. Горького





ПГ-19; К-100





 121





 123





 125





В 25 м. от д. № 123





ПГ-20; К-100





           ул. Комсомольская





 109





 105





           ул. Комсомольская





В 11 м. от д. № 105





ПГ-21; К-150





В 7 м. от д. № 85





ПГ-22; Т-100





           ул. Комсомольская





  85





  83





 87





           ул. Комсомольская





В 7 м. от д. № 65





ПГ-23; К-100





  65





  67





  63





           ул. Комсомольская





В 9 м. от д. № 49





ПГ-24; К-100





  47





  49





  51





В 12 м. от д. № 29





  127





   29





   31





ПГ-25; К-100





           ул. Комсомольская





13





15





19





             ул. Комсомольская 








В 10 м. от д. № 15





ПГ-26; К-100





ПГ-27; К-100





В 9 м. от д. № 8





             Комсомольская 








 6





 8





 10





 137





 141





 143





             ул. 1 Мая





В 10 м. от д. № 141





ПГ-28; К-100





В 10 м. от д. № 73





ПГ-29, К-100





             ул. 1 Мая 








 71





 73





 75





   24





   26





   28





В 11 м. от д. № 26





ПГ-30; К-100





             ул. Революционная 








В 11 м. от д. № 6





ПГ-31; К-100





             ул. Революционная 











  4





  6





  8





   50





   52





   54





В 8 м. от д. № 52





ПГ-32; К-100





             ул. Чапаева








ПГ-33; К-100





   3





   5





В 9 м. от д. № 5





             ул. Пер. Гидрострой








   40





   38





В 8 м. от д. № 38





             ул. Ленинская








ПГ-34; К-100





В 40 м. от д. № 41





ПГ-35; К-100





             ул. Ленинская








  39





  41





   4





  2 





В 20 м. от д. №2





ПГ-36; К-100





             ул. Гладкова








   1





  3





             ул. Крупская








В 8 м. от д. № 1





ПГ-37; К-100





В 15 м. от д. № 7





ПГ-1; К-110





             ул. Лесная








   9





  7





 5





ПГ-2; К-100





  21





 17





 19





             ул. Лесная








В 10 м. от д. № 19





             ул. Калинина








В 15 м. от д. № 52





ПГ-3; К-100





             ул. Калинина








 52





 50





В 15 м. от д. № 46





ПГ-4; К-100





             ул. Калинина








 48





 46





 44





В 10 м. от д. № 42





ПГ-5; К-100





             ул. Калинина








  38





  42





  44





В 10 м. от д. № 39





ПГ-6; К-100





             ул. Калинина








  41





  37





  39





             ул. Калинина








  31





  33





В 12 м. от д. № 31





ПГ-7; К-100





В 11 м. от д. № 21





ПГ-8; К-100





             ул. Калинина








  23





  21





 19





В 11 м.от д. № 14





ПГ-9; К-100





             ул. Калинина








 14





 16





 12





В 14 м. от д. № 13





ПГ-10; К-100





             ул. Калинина








 15





 13





 11





В 13 м. от д. № 4





ПГ-11; К-100





             ул. Садовая








  4





  2





  6





В 11 м. от д. № 18





ПГ-12; К-100





             ул. Садовая








 20





 18





 16





 28





В 18 м. от д. № 28





ПГ-13; К-100





             ул. Садовая








 26





  30





             ул. Чапаева








В 18 м.от д. № 74





ПГ-14; К-100





 76





 74





 72





ПГ-15; К-100





В 18 м.от д. № 62





В 10 м.от д. № 62





             ул. Чапаева








 62





 60





 64





             ул. Чапаева








В 18 м.от д. № 54





ПГ-16; К-100





 56





 54





 52





В 18 м.от д. № 40





ПГ-17; К-100





             ул. Чапаева








 40





 38





 42





В 18 м.от д. № 30





ПГ-18; К-100





             ул. Чапаева








 28





 30





 32





В 18 м.от д. № 22





ПГ-19; К-100





             ул. Чапаева








 20





 22





 24





В 18 м.от д. № 12





ПГ-20; К-100





             ул. Чапаева








 10





 12





 14





В 18 м.от д. № 4





ПГ-21; К-100





             ул. Чапаева








  2





  4





  6





В 16 м.от д. № 69





ПГ-22; К-100





             ул. Малязина








 71





 69





 67





             ул. Малязина








В 16 м.от д. № 59





ПГ-23; К-100





 59





 57





 61





В 16 м.от д. № 51





ПГ-24; К-100





             ул. Малязина








 53





 51





 49





             ул. Малязина








В 16 м.от д. № 43





ПГ-25; К-100





 45





 43





 41





В 16 м. от д. № 29





ПГ-26; К-100





             ул. Малязина








 31





 29





 27





             ул. Малязина








В 16 м. от д. № 21





ПГ-27; К-100





 23





 21





 19





             ул. Малязина








В 16 м.от д. № 13





ПГ-28; К-100





 15





 13





 11





             ул. Малязина








В 16 м.от д. № 7





ПГ-29; К-100





  7





  9





  5





В 16 м.от д. № 3





ПГ-30; К-100





             ул. Малязина








  5





  3





  1





             ул. Советская








В 15 м.от д. №136





ПГ-31; К-100





138





136





134





             ул. Советская








В 15 м.от д. №132





ПГ-32; К-100





132





134





130





ПГ-33; К-100





В 14 м.от д. №122





             ул. Советская








118





122





124





             ул. Советская








В 14 м.от д. №112





ПГ-34; К-100





112





114





110





 100





 98





В 10 м.от д. № 98





             ул. Советская








ПГ-35; К-100





             ул. Советская








В 10 м. от д. № 85





ПГ-36; К-100





 85





 83





 89





             ул. Советская








В 14 м.от д. № 71





ПГ-37 К-100





 71





 73





 69





             ул. Советская








В 13 м.от д. № 61





ПГ-38; К-100





 63





 61





 59





             ул. Советская








В 14 м.от д. № 51





ПГ-39; К-100





 49





 53





 51





 50





             ул. Советская








В 12 м. от д. № 50





ПГ-40; К-100





 52





 48





             ул. Советская








В 14 м.от д. № 43





ПГ-41; К-100





 43





 45





 41





             ул. Советская








В 14 м.от д. № 33





ПГ-42; К-100





 33





 35





 31





             ул. Советская








В 12 м. от д. № 29





ПГ-43; К-100





  29





 31





 27





В 14 м. от д. № 19





ПГ-44; К-100





             ул. Советская








 19





 17





 21





В 11 м.от д. № 13





ПГ-1; Т-100





             ул. Медовая








  13





 15





  11





 27





В 15 м.от д. № 27





ПГ-2; Т-100





             ул. Лесная





  1





             ул. Ежовка





В 10 м.от д. № 1





ПГ-3; Т-100





  18





             ул. Молодежная





В 10 м.от д. № 18





ПГ-1; Т-100





  16





  20





             ул. Садовая





В 11 м.от д. № 12





ПГ-2; Т-100





  12





  10





  14





             ул. Мира





В 10 м. от д. № 35





ПГ-1; Т-100





  35





  33





  37





             ул. Молодежная





В 10 м. от д. № 23





ПГ-2; Т-100





  23





  21





  25





             ул. Ударная





В 9 м. от д. № 25





ПГ-3; Т-100





  25





  21





  27





             ул. Молодежная





В 10 м. от д. № 11





ПГ-1; Т-100





  11





  13





  9





             ул. Молодежная





В 8 м. от д. № 10





ПГ-1; Т-100





  10





  8





  12





             ул. Молодежная





В 10 м. от д. № 10





ПК-1; Т-51





  10





  8





  12





             ул. Заречная





В 20 м. от д. № 10





ПК-2; Т-51





  44





             ул. Центральная





В 12 м. от д. № 76





ПГ-1; Т-100





  76





  74





  78








