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	АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс», руководствуясь статьей 23 Устава Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, - Администрация Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области согласно приложению № 1. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

И.о. главы администрации 

Малосердобинского сельсовета 
Малосердобинского района Пензенской области                                  Т.А. Лебедева  
Приложение №1
к постановлению администрации 

 Малосердобинского сельсовета

 Малосердобинского района 
Пензенской области от 31.05.2023 №68/1 
Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области является:

- Федеральный закон Российской Федерации от 7.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Проект постановления б/н «О порядке разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года№ 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Долгосрочная целевая программа Пензенской области «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2012 - 2015 годы»;

- Муниципальная
целевая
программа
Малосердобинского
сельсовета

Малосердобинского района Пензенской области «Чистая вода на 2012 год»;

- Муниципальная
целевая
программа
Малосердобинского
сельсовета

Малосердобинского района Пензенской области «Чистая вода на 2013 год»;

- Социальный паспорт по администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2014 год;

- Областная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010-2020 годы;

- Генеральный план территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Постановлениями администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области № 40 от 17.11.2011г. и № 110 от 12.12.2012г., руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2010 № 680-пП «Об утверждении долгосрочной целевой программы Пензенской области «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2012 - 2015 годы», и внесении изменений в областную целевую программу энергосбережения и эффективности Пензенской области, утверждённую постановлением Правительства Пензенской области от 28.07.2010 № 431-пП», Уставом Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, утверждены муниципальные целевые программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Чистая вода на 2012 год» и «Чистая вода на 2013 год».

Исполнителем Программ является администрация Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Цель и задачи Программы

· повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения.

Перечень основных Подпрограммных мероприятий

· ремонт водонапорных башен - 2 шт.;

· ремонт водопроводных сетей по улице Восточной.

Объемы и источники финансирования

Общий объем необходимых финансовых средств, для реализации программы в 2012 году составляет - 260,0 тыс. руб., в том числе:

· за счет средств из бюджета Пензенской области - 60,0 тыс. руб.,

· за счёт средств бюджета Малосердобинского сельсовета - 200,0 тыс. руб.

Общий объем необходимых финансовых средств, для реализации программы в 2013 году составляет - 260,0 тыс. руб., в том числе:

· за счет средств из бюджета Пензенской области - 30,0 тыс. руб.,

· за счёт средств бюджета Малосердобинского сельсовета - 70,0 тыс. руб.

Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Недофинансирование водоснабжения, большая протяженность и длительный срок службы системы водоснабжения, сильные перепады рельефа местности приводят к частым авариям и износу оборудования.

Основными причинами ухудшения качества воды в Пензенской области являются:

· загрязненность и истощение месторождений подземных вод;

· изношенность разводящих сетей и сооружений системы;

· отсутствие централизованных систем водоснабжения для ряда населенных пунктов;

· недостаточное использование поверхностных вод для целей технического водоснабжения предприятий сельского хозяйства. Необходимо неотложное выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды, расширению и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения.

Решение программных мероприятий позволит значительно улучшить экологическую среду, условия быта населения, качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг.

Эффективность и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программа позволит решить следующие задачи:

· улучшение качества водоснабжения населения питьевой водой.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«Схема водоснабжения и водоотведения» - совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области используются следующие термины и определения:

· «водовод» - водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

· «источник водоснабжения» - используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

· «расчетные расходы воды» - расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

· «система водоотведения» - совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

· «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) - территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

· «зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

· «зона действия канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

· «схема инженерной инфраструктуры» - совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

· «электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» - комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

· определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

· определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области водоснабжением и водоотведением;

· строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок не менее 10 лет.

Схема водоснабжения и водоотведения должна содержать:

1.  основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

2. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

3. зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

4. карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определение в соответствии со схемой подключения объектов к централизованным системам горячего водоснабжения и водоотведения;

5. границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;

7. сведения о выводе объектов централизованной системы горячего водоснабжения из эксплуатации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАЛОСЕРДОБИНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Характеристика Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района

Общие сведения

Муниципальное образование Малосердобинский сельсовет, расположен в южной части Малосердобинского района Пензенской области. Территория сельсовета состоит из одного массива, вытянутого с севера на юг на 27,5 км, а с востока на запад - 30,0 км. Общая площадь муниципального образования Малосердобинского сельсовета составляет 36602,51 га.

Границы Малосердобинского сельсовета установлены Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».

Малосердобинский сельсовет граничит:

· на севере - с Липовским и Дружаевским сельсоветом;

· на северо-востоке - со Старославкинским сельсоветом;

· на востоке - с Майским сельсоветом Малосердобинского района;

· на юге - с Петровским районом Саратовской области;

· на юго-западе - с Екатериновским районом Саратовской области;

· на северо-западе - с Липовским сельсоветом Малосердобинского района.

На территории сельсовета находятся четыре населённых пункта: с. Малая Сердоба, с. Саполга, с. Круглое и с. Топлое. Административный центр Малосердобинского сельсовета - с. Малая Сердоба. Расстояние до областного центра 145 км, до ближайшей железнодорожной станции Сердобск, Юго-Восточной железной дороги - 40 км. Пассажирское сообщение с областным и районным центрами автомобильное.

Численность населения проживающего на территории сельсовета в 2014 году составляет 5971 человек, из них в возрасте моложе трудоспособного - 813 человек, трудоспособного - 3130 человек, старше трудоспособного - 2073 человека. По составу населения район многонационален: русские, мордва, татары, чуваши.

Демографическое состояние Малосердобинского сельсовета
Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально- экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории. В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших социально-экономических проблем страны и Малосердобинского сельсовета в частности. На демографические прогнозы, как правило, опирается планирование всех сельских поселений, их планы социально- экономического развития. Целью демографического прогноза сельского поселения является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработицы и так далее.

Сведения о численности постоянного населения сельсовета за 2014 год, в разрезе населенных пунктов, представлены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование населенного пункта
	Количество подворных хозяйств
	Количество жителей

	с. Малая Сердоба
	2224
	4971

	с. Саполга
	202
	480

	с. Топлое
	220
	495

	с. Круглое
	11
	25

	Всего:
	2657
	5971


Демографическое состояние Малосердобинского сельсовета в 2014 году представлено в таблице 2.
Таблица 2

	Показатели
	Количество человек за 2014 год


	Численность населения, всего
	5971

	Мужчин
	2115

	Женщин
	3088

	Родилось
	34

	Умерло
	66

	Браков
	23

	Отходников
	650


Изменение среднегодовой численности населения Малосердобинского сельсовета по годам, в 2010-2014гг. отображено в таблице 3 и на рисунке 1.
Таблица 3

	Наименование поселения
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	с. Малая Сердоба
	5050
	5045
	5024
	4972
	4971

	с. Топлое
	542
	533
	522
	505
	495

	с. Саполга
	508
	495
	486
	483
	480

	с. Круглое
	30
	28
	29
	27
	25

	Всего:
	6130
	6101
	6061
	5987
	5971
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Демографическая ситуация, сложившаяся в Малосердобинском сельсовете Малосердобинского района, отражает среднероссийские тенденции и на протяжении последних лет характеризуются преобладанием естественной убыли населения и рождаемости, не превышающей уровень смертности, а также оттока населения. Сокращение численности населения, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.
В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельсовета, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Необходимо применение мер по изменению социальной обстановки в сельсовете с целью создания условий для закрепления молодежи. Создание благоприятных условий для всех слоев населения в различных областях социальной сферы, будет способствовать улучшению жизни и закреплению молодых кадров на селе. Согласованные и скоординированные действия всех производств, направленные на социально-экономическое развитие сельсовета, будут способствовать здоровому образу жизни, созданию новых рабочих мест, развитию ЛПХ и занятости населения.

Для оживления экономики сельсовета необходимо развивать и поддерживать сектор малого и среднего предпринимательства, который в настоящее время является мощным рычагом для решения комплекса социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики муниципального образования.

По прогнозам ожидается замедление естественной убыли населения с 2015 года за счёт улучшения качества жизни. Рекомендуется сохранить количество трудоспособного населения.

На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых людей. Проводится работа по поддержке семей с детьми, направленная на их материальную поддержку, повышение статуса семьи, увеличение рождаемости: выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка, производятся выплаты ежемесячного пособия женщинам, имеющим ребенка в возрасте до полутора лет, организовано бесплатное питание учащихся из многодетных семей. Количество семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, и их доля в общей численности населения муниципального образования постоянно колеблется в связи с изменением законодательства в этой сфере.

Согласно расчетам и в соответствии с генеральным планом развития Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области ожидается увеличение численности населения муниципального образования:

· к 2019 г. - до 6070 чел;

· к 2025 г. - до 6150 чел.

Архитектурно-планировочная организация территории

Территория Малосердобинского сельсовета, расположена в южной части Малосердобинского района. Административный центр Малосердобинского сельсовета - с. Малая Сердоба, является одновременно и главным планировочным центром. Планировочная структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси.

Территория с. Малая Сердоба представляет собой компактное образование, по северной части села проходит автодорога 4-й категории: «Колышлей-М.Сердоба». Селитебная застройка расположена по всей территории села. В селе преобладает индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками.

Планировка существующего села представляет замкнутую структуру свободного начертания с выходом к местам приложения труда. Улично-дорожная сеть с. Малая Сердоба запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и 13 дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Имеются объекты административного, социального и культурно-бытового назначения: администрация района, администрация сельсовета, прокуратура, суд, ЗАГС, отделение Сбербанка России, филиал почты России, общеобразовательная школа на 976 мест, детский сад на 140 мест, дом культуры на 400 мест, ЦРБ на 75 коек, врачебная амбулатория, ФОК, плавательный бассейн, 43 предприятия торговли, узел связи, пожарная часть, АТС. На территории с. Малая Сердоба имеются 2 предприятия общественного питания, баня.

Населенный пункт состоит из двадцати семи улиц. Улица Советская и ул. Ленинская являются главными улицами. Жилой фонд представлен в основном домами в кирпичном и деревянном исполнении с разной степенью амортизации.

Территория с. Саполга представляет собой компактное образование, по южной границе села проходит автодорога 4-й категории «М.Сердоба-Саполга-Пенза-Саратов». Населенный пункт состоит из восьми улиц. Улица Советская является главной улицей. Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, имеется основная школа, филиал школы искусств, спортивная площадка, БДЦ, ФАП, 2 магазина, отделение Сбербанка и филиал почты России.

Территория с. Круглое представляет собой компактное образование, по центральной улице села проходит автодорога 5-й категории: «подъезд к с. Круглое». Основная селитебная застройка расположена в центральной части территории села. В селе преобладает индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками.

Планировка села представляет замкнутую структуру свободного начертания с выходом к местам приложения труда. Улично-дорожная сеть с. Круглое запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Социальные и культурно-бытовые учреждения отсутствуют. Обеспечение жителей села продуктами питания и промышленными товарами осуществляется посредством выездной торговли. По проекту индивидуальная жилая застройка не предусматривается, граница села не меняется.

Территория с. Топлое представляет собой компактное образование, с северной стороны к селу подходит автодорога 4-й категории «М.Сердоба-Топлое». Населенный пункт состоит из шести улиц. Улица Зажигина является главной улицей. Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, имеется основная школа, филиал школы искусств, спортивная площадка, БДЦ, ФАП, 2 магазина, отделение Сбербанка и филиал почты России.

За последние годы в сельсовете значительно сократилась численность населения, уменьшился жилой фонд, в результате в населенном пункте имеются большие резервы для точечной застройки. Граница населенного пункта не меняется.

Оценка состояния использования территории Малосердобинского сельсовета

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Наличие и распределение земельного фонда Малосердобинского сельсовета по категориям земель представлено в таблице 4.

Таблица 4

	Наименование показателей
	Общая площадь земель
	Сельхозугодья, га
	Из них пашни

	
	га
	%
	
	

	Земли с/х назначения
	28991,38
	79,2
	28536,78
	23680,92

	Земли населённых пунктов
	1658,246
	4,5
	-
	-

	Земли промышленности, транспорта, энергетики
	78,14
	0,21
	-
	-

	Земли лесного фонда
	5238,2
	14,3
	-
	-

	Земли водного фонда
	21,0
	0,1
	-
	-

	Прочие земли
	615,554
	1,7
	-
	-

	Итого земель в границах сельсовета:
	36602,51
	100
	28536,78
	23680,92


Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия. Обеспеченность пашней на одного человека составляет 3,8 га.
С 2006г. введены рассчитанные на основе кадастровой стоимости ставки земельного налога. Сведения о кадастровой стоимости по всем земельным участкам вводятся в Единый государственный реестр земель, который ведет Земельная кадастровая палата по Малосердобинскому району.

На территории Малосердобинского сельсовета имеется закрытый участок леса, лесной массив Попов овраг на площади - 3,6 га, и зоологический заказник, площадь которого в границах вновь образованного сельсовета 2350 га, относятся к памятникам природы районного значения, особо охраняемые природные территории (ООПТ). На участке произрастают редкие виды трав: ковыль перистый, скабиоза желтая, роща экзота бархата амурского, а также насекомые: пчела-плотник, голубянка малеагр, занесенные в Красную книгу России. Границы данного участка остаются без изменений.

Зона специального назначения

Согласно Градостроительному кодексу территория специального назначения включает зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящее время на территории сельсовета размещены пять кладбищ, семь скотомогильников (яма Беккари), три площадки твердых бытовых отходов (ТБО).

Кладбища
· северо-западнее с. Малая Сердоба, площадью 2,1 га;

· в восточной части с. Малая Сердоба, площадью 2,0 га;

· северо-западнее с. Круглое, площадью 0,6 га;

· севернее с. Саполга, площадью 2,4 га;

· севернее с. Топлое, площадью 1,3 га.

Генпланом рекомендуется на перспективу:

· севернее с. Саполга выделить участок площадью 0,5га под расширение существующего кладбища;

· севернее с. Топлое выделить участок площадью 0,5га под расширение существующего кладбища;

· западнее с. Круглое выделить участок площадью 0,4га под расширение существующего кладбища;

· выделить участок площадью 5,0 га под расширение существующего кладбища в восточной части с. Малая Сердоба;

· провести работы по благоустройству кладбищ: очистка территории, устройство водопровода, организация мест сбора мусора;

· по периметру территории всех кладбищ посадить защитные лесонасаждения.

ТБО
Полигоны ТБО расположены восточнее с. Малая Сердоба, площадью 1,0 га, южнее с. Топлое, площадью 0,5 га, юго-восточнее с. Саполга, площадью 0,5 га.

Скотомогильник
На территории сельсовета расположены восемь скотомогильников (яма Беккари):

· в западной части с. Малая Сердоба;

· западнее с. Малая Сердоба;

· в восточной части с. Малая Сердоба;

· в юго-восточной части с. Малая Сердоба;

· юго-западнее с. Малая Сердоба;

· юго-восточнее с. Саполга;

· юго-восточнее с. Топлое;

· севернее с. Круглое.

Скотомогильники не отвечают всем санитарно-техническими и гигиеническим требованиям. Территория скотомогильника (яма Беккари) должна быть оканавлена, обвалована, огорожена, озеленена, оборудована шлагбаумом и указательными знаками. Ответственность за соблюдением санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой он находится.

Экономический потенциал Малосердобинского сельсовета

Современная экономика сельсовета относится к аграрному типу, который в значительной степени определяется деятельностью производственных предприятий, сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения.

Производственные предприятия

Производственные предприятия на территории Малосердобинского сельсовета представлены в таблице 5.

Таблица 5

	№ п/п
	Наименование предприятия
	Вид продукции
	Выпуск продукции

	1
	ООО «Хлеб»
	Хлебобулочные изделия
	1,92

	2
	ООО «Лада-Молоко»
	Молочная продукция
	15,32


Сельское хозяйство
Сельскохозяйственное производство является главной составляющей сельсовета. От состояния сельского хозяйства зависит продовольственная самодостаточность и социальное развитие села. На территории сельсовета располагалось сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрофирма «ГЕО» и ТНВ «Стрельников и К», ООО Агрофирма «Топлое», СПК «Авангард». Кроме того, значительную часть территории занимают крестьянские хозяйства. Сельское хозяйство (растениеводство) Малосердобинского сельсовета специализируется на производстве зерна, подсолнечника.

В ООО Агрофирма «Топлое» и ООО «Слава» все земли сельскохозяйственного назначения распределены между пайщиками, имеющие право на получение земельных долей, которым были выданы «Свидетельства на право собственности на землю». Основная часть земельных долей находится в аренде. Все сельскохозяйственные земли используются по назначению.

Животноводство в Малосердобинском сельсовете развито в малом объеме, специализация животноводства у населения - производство мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы, производство молока.

Таблица 6 - Поголовье животных

	Виды с/х животных
	КФХ, ЛПХ

	КРС - всего
	1003

	в том числе коровы
	476

	Свиньи
	1330

	Овцы
	364

	Лошади
	19

	Птицы
	6150


Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельсовета специализироваться на производстве зерна, картофеля, подсолнечника, овощей, мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы, молока.
Характеристика жилищного фонда

В границах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района, существующий жилищный фонд, на данный момент, составляет 145830 м2 общей площади, в том числе муниципальной собственности - 498 м2, индивидуальной собственности - 145332 м2.

Средняя обеспеченность общей жилой площадью по сельсовету отображена в таблице 7.

Таблица 7

	Населенный пункт
	Численность населения
	Жилой фонд, всего
	Средняя обеспеченность м2/чел

	
	
	Кол-во домов
	тыс. м2 общей площади
	

	с. Малая Сердоба
	4971
	2224
	117457
	23,3

	с. Топлое
	495
	220
	11586
	20,7

	с. Саполга
	480
	202
	15132
	30,4

	с. Круглое
	25
	11
	1655
	59,1

	Всего:
	5971
	2657
	145830
	23,8


Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.
На территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района, имеются свободные участки под индивидуальное жилищное строительство общей площадью - 61 га в с. Малая Сердоба.

На территории населенных пунктов сельсовета в основном принимаются следующие типы жилых зданий:

· индивидуальные жилые дома (усадебный тип);

· малоэтажные (блокированные, секционные и коттеджного типа).

В индивидуальном строительстве основной тип дома - усадебный.

Администрация Малосердобинского сельсовета оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству. Под строительство выделяются земельные участки. В сельсовете работают жилищные программы, принятые районной администрацией.

Решением администрации Малосердобинского сельсовета установлен максимальный размер предоставления земельных участков гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства - 0,15 га, для ведения личного подсобного хозяйства - 0,50 га.

Характеристика природных условий и ресурсов
Климат

Климат на территории сельсовета умеренно-континентальный, с жарким летом и холодной продолжительной зимой, быстрым переходом от зимы к весне. Средняя температура летом составляет +20 град. С., зимой -8 град. С. В некоторые годы лето бывает очень жаркое с явлением засухи. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Характерной особенностью этого времени года являются меридиональные переносы, обмен воздушными массами между севером и югом, что влияет как на интенсивное таяние снега, так и на возврат холодов. Самым жарким месяцем является июль со средней температурой +20°, а самым холодным январь со средней температурой-13°. Годовая сумма осадков в среднем в сельсовете составляет 497 мм, а в отдельные годы количество осадков резко колеблется от 350 до 750 мм. Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 76%. Среднегодовая норма солнечных дней — 112. Преобладающее направление ветров: в летний период юго-западное и западное; в зимний - юго-западное и южное; суховейных ветров - юго-восточное. Среднее число дней с суховеями-26. В отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засуха, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние. Время начала ледостава — последняя декада ноября и первая декада декабря. Время вскрытия рек — первая декада апреля. Продолжительность снежного покрова — 130-140 день. Средняя высота снежного покрова в поле составляет 25 см, наибольшая 40-45 см. Плотность снежного покрова составляет 0,20 г/см2. Грунт зимой промерзает на глубину от 1 до 1,5 м, а в отдельные годы до 1,8 м. Средняя скорость ветра в приземном слое 3,7-4,8 м/с. Число дней с ветром более 15 м/сек -17-18, с суховеями-10-15. Грунтовые воды находятся на глубине 5- 10м.

Территория Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района, относится к северному агроклиматическому району. Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2300-2400°С.

Первые заморозки на территории могут наблюдаться уже в сентябре, хотя и не ежегодно. В среднем первые заморозки наступают в начале октября. Последние заморозки весной отмечаются в последних числах апреля. Продолжительность безморозного периода равна 140-150 дней.

Рельеф

Малосердобинский сельсовет расположен в южной части Приволжской возвышенности и представляет возвышенную пологоволнистую - измятую равнину сильно расчлененную овражно- балочной сетью. Река Сердоба расчленяет сельсовет на две неравные части право и левобережную. Правобережная часть представляет обширный водораздел вытянутый в широтном направлении. Левобережная часть представляет обширный водораздел, расчлененный реками Саполга и Песчанка на водоразделы меньших порядков.

Пойма хорошо выражена. Все овраги и балки в основном закустарены, задернованы, имеют небольшую глубину и протяженность.

По днищам балок протекают временные водотоки, зарегулированные прудами.

В целом, рельеф преобладающей части территории удобен для расселения и любого вида хозяйственного освоения территории Малосердобинского сельсовета.

Водные ресурсы

Территория сельсовета достаточно богата открытыми водными источниками, они представлены реками Сердоба, Песчанка и Саполга. Река Сердоба протекают с севера на юго- запад, течение ее спокойное, ширина 30-70м. Река образует значительные поймы, местами заболоченные. Река Песчанка протекает в южной части сельсовета и впадает в р. Сердоба, течение спокойное, русло мало извилистое, хорошо выработанное, ширина 3-7 м, глубина до 1,5 м. Река Саполга протекает с востока на запад и также впадает в р. Сердоба. Ручьи, протекающие по днищам оврагов и балок неширокие, пойм не образуют.

Гидрографические характеристики основных рек Малосердобинского сельсовета приведены в таблице 8.

Таблица 8

	№ п/п
	Название
	Куда впадает
	Длина реки, км
	Площадь водосброса, км

	1
	р. Сердоба
	р. Хопер
	25
	435

	2
	р. Песчанка
	р. Сердоба
	15
	661

	3
	р. Саполга
	р. Сердоба
	14
	105


Половодье рек в апреле. Замерзают в ноябре-начале декабря. Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты. Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая.
Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно в первой декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 60-70 дней, при этом колеблется от 40-50 дней.

Водный режим рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов сельсовета смешанное, с преобладанием снегового.

Незначительными структурными элементами гидрографической сети являются водоемы (пруды).

Подземный водоносный комплекс эксплуатируется отдельными буровыми скважинами. Вода естественных источников используется для бытовых нужд и водопоя скота.

Транспортная инфраструктура

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Малосердобинского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом.

В транспортную инфраструктуру сельсовета входят автомобильные дороги, соединяющие сельсовет с областным центром, с соседними сельскими администрациями и муниципальными районами, автодороги местного значения.

По территории сельсовета проходят:

· автодорога «М.Сердоба-Саполга-Пенза-Саратов» (4 категории), протяженностью 19км;

· автодорога «Колышлей-М.Сердоба», протяженностью 7,5 км;

· автодорога «Малая Сердоба-Н.Славкино», протяженностью 9,0 км;

· автодорога «Малая Сердоба-Топлое», протяженностью 11,2 км;

· автодорога подъезд к с. Круглое 5 категории, протяженностью 1,0 км.

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду и обеспечению сельсовета необходимыми ресурсами.

Перевозка пассажиров внутри сельсовета производит МУП «Сердобское АТП. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт. Ближайшая железнодорожная станция - Колышлей, Юго-Восточной железной дороги.

Проектные предложения по дальнейшему развитию территории сельсовета

Комплекс мер по территориальному планированию Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района, предусмотренный в настоящем разделе, направлен на стабилизацию демографической ситуации в сельсовете и создание условий для дальнейшего социального и экономического развития путем радикального улучшения условий жизни и работы в сельсоветах района. Для этого предусматриваются мероприятия по развитию всех видов инфраструктуры сельсовета: жилищного строительства, системы торговли, сельскохозяйственного производства, транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, рекреации, экологии.

Проектные решения являются основанием для разработки документации по планировке территории сельсовета, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

Жилищное строительство
По проекту предусматривается жилищное строительство на общей площади 61,0 га.

I этап (I очередь)-2015г. строительства в черте села
1. Строительство индивидуальных жилых домов в с. Малая Сердоба, общей площадью 10,0 га; (1-ый участок, площадью 8,0 га и 2-й участок, площадью 2,0 га).

II этап (расчетный срок) - 2030г, строительства
1. Строительство индивидуальных жилых домов в северо-западной части с. Малая Сердоба, площадью 26,0 га, в южной части на площади 8,0 га и 17,0 га.

Общественно-деловая зона
I этап (I очередь)-2015г, строительства
1. Строительство магазина на ул. Комсомольская в с. Малая Сердоба;

2. Строительство магазина на ул. Ленинская в с. Малая Сердоба;

3. Строительство магазина на ул. Ленинская в с. Малая Сердоба;

4. Строительство магазина на ул. Советская в с. Круглое;

5. Открытие детского сада в с. Топлое в существующем здании;

Производственная зона
I этап (I очередь)-2015г. строительства
1. Расширение производственной зоны кирпичного завода в с. Малая Сердоба на площади 28 га.

Зона сельскохозяйственного производства
I этап (I очередь)-2015г. строительства
1. Сохранение существующей базы для развития животноводства, расположенной северо-западнее с. Круглое;

П этап (расчетный срок) - 2030г. строительства
Предусмотреть объекты сельскохозяйственного назначения:

1. В северной части с. Малая Сердоба, площадью 24,0 га;

2. Северо-западнее с. Малая Сердоба, площадью 2,0 га;

3. Южнее с. Малая Сердоба, площадью 15,0 га;

4. Южнее с. Малая Сердоба, площадью 5,0 га.

Инженерно-транспортная зона
Транспорт
I этап (I очередь)-2015г.
1. Строительство подъездной дороги к сельскому кладбищу и площадке ТБО с. Малая Сердоба, протяженностью 2,5 км;

2. Строительство подъездной дороги к новой площадке кирпичного завода, протяженностью 5,0 км;

3. Строительство подъездной дороги к сельскому кладбищу, протяженностью 250 м. в с. Саполга;

4. Строительство подъездной дороги к сельскому кладбищу, протяженностью 300 м. в с. Топлое;

5. Реконструкция автодороги «М.Сердоба-Саполга-Пенза-Саратов»;

6. Строительство придорожного сервиса в южной части с. Малая Сердоба, на автодороге «Малая Сердоба-Топлое»;

7. Строительство автодороги «Малая Сердоба - Новое Славкино», протяженностью в границах вновь образованного сельсовета 8,5 км.

II этап (расчетный срок) - 2030г.
Благоустройство
Проектом предусматривается:

1. Асфальтовое покрытие улично-дорожной сети в с. Малая Сердоба, с. Саполга, с. Топлое, с. Круглое.

Улично-дорожная сеть в с. Малая Сердоба, с. Саполга, с. Топлое и с. Круглое, запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Все существующие грунтовые дороги будут иметь твёрдое покрытие, по каждой улице необходимо проложить тротуары.

Проектом предусматривается ремонт асфальтированной улично-дорожной сети.

По проекту предусматривается строительство тротуаров по улицам населенных пунктов. Тротуары устраиваются с двух сторон, шириной 1,5 м.

Водоснабжение и водоотведение
Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры включают в первую очередь обеспечение населения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТ 2874- 82 и в достаточном количестве согласно нормам.

Водоснабжение с. Малая Сердоба, с. Саполга, с. Круглое и с. Топлое осуществляется водопроводной сетью. Наличие в населенных пунктах 16 артезианских скважин, протяженность водопровода - 85,3 км, дополнительное водоснабжение шахтные колодцы - 41 штука. Водопроводная сеть во всех населенных пунктах находится в технически неисправном состоянии, изношенность сетей 70%. Согласно СниП 2.04.02.-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», водопотребления на 1 жителя в сутки составит - 150 л/сутки.

Централизованное водоотведение в Малосердобинском сельсовете Малосердобинского района отсутствует. Административные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы выгребными ямами.

Проектом генерального плана намечается:

I этап (I очередь)-2015г.
· частичная реконструкция водопроводных сетей в с. Малая Сердоба, с. Саполга, с. Круглое и с. Топлое;

· реконструкция 2 водонапорных башен в с. Топлое;

· реконструкция водонапорной башни в с. Саполга;

· строительство канализационных сетей от больницы до очистных сооружений, протяженностью 700 м в с. Малая Сердоба;

· строительство очистных сооружений, южнее с. Малая Сердоба.

Зона специального назначения
Кладбища
I этап (I очередь)-2015г.
Генпланом рекомендуется на перспективу:

1. Выделить участок площадью 6,0 га под расширение существующего кладбища, в восточной части с. Малая Сердоба;

2. Выделить участок под расширение кладбища, площадью 0,5 га, севернее существующего кладбища в с. Топлое;

3. Выделить участок под расширение кладбища, площадью 0,4га, южнее существующего кладбища в с. Круглое;

4. Выделить участок под расширение кладбища, площадью 0,5га, южнее существующего кладбища в с. Саполга, с учетом соблюдения санитарно-защитных зон.

Скотомогильники
Согласно информации главного государственного ветеринарного инспектора, на территории Малосердобинского сельсовета размещены восемь скотомогильников:

· два скотомогильника расположены западнее с. Малая Сердоба;

· два скотомогильника южнее с. Малая Сердоба;

· один скотомогильник восточнее с. Малая Сердоба;

· один скотомогильник расположен южнее с. Саполга;

· один северо-западнее с. Круглое;

· один юго-восточнее с. Топлое.

Пять скотомогильников расположены рядом с населенными пунктами и оказывают негативное влияние на жилой сектор.

I этап (I очередь)-2015г.
Генпланом рекомендуется на перспективу:

1. Закрытие 5 существующих скотомогильников:

а)
два скотомогильника, расположенные западнее с. Малая Сердоба;

б)
один скотомогильник, расположенный юго-западнее с. Малая Сердоба;

в)
один скотомогильник восточнее с. Малая Сердоба;

г)
один северо-западнее с. Круглое;

2. Оставить из восьми существующих три скотомогильника, расположенных юго- восточнее с. Малая Сердоба, южнее с. Саполга и юго-восточнее с. Топлое с учетом соблюдения санитарно-защитных зон.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

В разделе содержится следующая информация:

1) описание структуры системы водоснабжения муниципального образования;

2) описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

3) описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей;

4) описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

Информация о системе водоснабжения Малосердобинского сельсовета предоставлена администрацией Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района и МУП ЖКХ «Универсал».

Централизованное водоснабжение осуществляется во всех населенных пунктах сельсовета: с. Малая Сердоба, с. Саполга, с. Топлое.

Система водоснабжения Малосердобинского сельсовета едина для хозяйственно​питьевых, производственных и противопожарных нужд. Инженерные системы и сети водоснабжения являются муниципальной собственностью Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и эксплуатируются МУП ЖКХ «Универсал», предоставляющим услуги водоснабжения, которыми пользуются жители сел, бюджетные организации и другие предприятия сельсовета.

В качестве источников централизованного водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета используются ресурсы поверхностных и подземных вод, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины. Для регулирования неравномерности потребления воды и создания необходимого напора используются водонапорные башни Рожновского и насосная станция. Из артезианских скважин вода при помощи насосного оборудования поступает в водонапорные башни, из которых подаётся в разводящие сети и далее потребителям, а также при помощи насосной станции 2-го подъема.

Населенные пункты Малосердобинского сельсовета снабжают питьевой водой 9 артезианских скважин, а также имеются 7 водонапорных башен, 1 станция 2-го подъема.

Суммарная производительность воды всех источников водоснабжения Малосердобинского сельсовета составляет около 2448 м3/сутки. В проекте принимается водопровод, по назначению совмещенный хозяйственный, питьевой и противопожарный. Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух. Радиус действия пожарных резервуаров равен 100 метров. Заполнение пожарных резервуаров предусмотрено от колодцев, расположенных на водопроводной сети. Для надежности пожаротушения зданий с массовым скоплением населения должна предусматриваться пожарная сигнализация всех зданий.

В рамках реализации муниципальной целевой программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Чистая вода», а также согласно планам мероприятий МУП ЖКХ «Универсал», на территории Малосердобинского сельсовета реализован ряд мероприятий в области водоснабжения и водоотведения.

Перечень реализованных мероприятий в области водоснабжения и водоотведения представлен в таблице 9.

Таблица 9

	№ п/п
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Единица изм.
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Замена эл. насоса на арт. скважине в с. Саполга (1 шт.)
	шт.
	2011 г.
	30,0

	2
	Капитальный ремонт 2-х водонапорных башен в с. Малая Сердоба
	ед.
	2012 г.
	285,0

	3
	Капитальный ремонт водопровода в с. Малая Сердоба, ул. Восточная, ул. 9 Января (0,25 км)
	км
	2013 г.
	96,5

	4
	Капитальный ремонт водопровода в с. Малая Сердоба, ул. Буденного (0,3 км)
	км
	2014 г.
	142,5

	5
	Замена эл. насосов на арт. скважинах в с. Малая Сердоба (8 шт.)
	шт.
	2013-2014гг.
	320,0

	
	Итого:
	
	
	874,0


Разработка и последующая реализация новых мероприятий в области водоснабжения и водоотведения, а также программы «Чистая вода», должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и возможность подключения объектов нового строительства к сетям водоснабжения в соответствии с прогнозом социального развития сельсовета и генеральным планом развития территории Малосердобинского сельсовета.
Инженерное оборудование системы водоснабжения Малосердобинского сельсовета

Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений систем водоснабжения, использующих подземные водные объекты, осуществляется в зависимости от местных геологических, гидрогеологических и санитарно-эпидемиологических условий. Водозаборные сооружения, связанные с использованием подземных вод, должны быть оборудованы водорегулирующими устройствами и водоучитывающими приборами.

В селе Малая Сердоба из объектов водоснабжения находятся 5 артезианских скважин, 3 водонапорные башни и 1 насосная станция 2-го подъема:

· Артезианская скважина, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Калинина, 27а, в 950 м на восток от ул. Калинина, 27;

· Артезианская скважина, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Калинина, 276, в 950 м на восток от ул. Калинина, 27;

· Артезианская скважина, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Максима Горького, 2А, в 820 м на восток от ул. Максима Горького, 2;

· Артезианская скважина, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Буденного, 36Д, в 800 м на юго-запад от ул. Буденного, 36А;

· Артезианская скважина, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Буденного, 36Г, в 50 м на восток от ул. Буденного, 36В;

· Водонапорная башня, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Горная;

· Водонапорная башня, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Гагарина;

· Водонапорная башня, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Максима Горького;

· Водонасосная станция II-го подъема, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Калинина.

В селе Топлое из объектов водоснабжения находятся 2 артезианские скважины, 2 водонапорные башни и нежилое здание операторской:

· Артезианская скважина № 1, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Топлое, Литера Г;

· Артезианская скважина № 2, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Топлое, Литера ГЗ;

· Водонапорная башня, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Топлое, Литера Г1;

· Водонапорная башня, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Топлое, Литера Г2;

· Нежилое здание операторской, расположенное по адресу Малосердобинский район, с. Топлое, Литера Б.

В селе Саполга из объектов водоснабжения находятся 2 артезианские скважины и 2 водонапорные башни:

· Артезианская скважина, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Саполга, территория МТМ;

· Артезианская скважина, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Саполга, территория МФ;

· Водонапорная башня, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Саполга, территория МТМ;

· Водонапорная башня, расположенная по адресу Малосердобинский район, с. Саполга, территория МФ.

В селе Круглое объекты водоснабжения и соответственно централизованное водоснабжение отсутствуют. Основным источником водоснабжения являются родники, а также шахтные колодцы общего и частного пользования.

Система централизованного водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета развита не в достаточной степени.

Таблица 10 - Сведения об источниках водоснабжения (артезианские скважины, насосные станции)

	№ п/п
	Место нахождения объекта
	Тип фильтра
	Г од ввода в экспл.
	Глубина, м
	Диаметр обсадной трубы, мм
	Насосное оборудование
	Мощность, кВт/ч
	Произв., мЗ/час
	% износа

	1
	Артезианская скважина, по адресу с. Малая Сердоба, ул. Калинина, 27а
	Фильтровая
	1991 г.
	280 м
	200 мм
	ЭЦВ 8-16-140
	11 кВт
	16 м3/час
	40

	2
	Артезианская скважина, по адресу с. Малая Сердоба, ул. Калинина, 276
	Фильтровая
	1991 г.
	280 м
	200 мм
	ЭЦВ 8-16-160
	13 кВт
	16 м3/час
	40

	3
	Артезианская скважина, по адресу с. Малая Сердоба, ул. Максима Горького, 2А
	Фильтровая
	1991 г.
	140 м
	200 мм
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5 кВт
	10 м3/час
	40

	4
	Артезианская скважина, по адресу с. Малая Сердоба, ул. Буденного, 36Д
	Фильтровая
	1991 г.
	180 м
	150 мм
	ЭЦВ 6-10-140
	6,3 кВт
	10 м3/час
	40

	5
	Артезианская скважина, по адресу с. Малая Сердоба, ул. Буденного, 36Г
	Фильтровая
	1991 г.
	120 м
	150 мм
	ЭЦВ 6-10-140
	6,3 кВт
	10 м3/час
	40

	6
	Артезианская скважина № 1, по адресу с. Топлое, Литера Г
	Фильтровая
	1975 г.
	160 м
	180 мм
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5 кВт
	10 м3/час
	50

	7
	Артезианская скважина № 2, по адресу с. Топлое, Литера ГЗ
	Фильтровая
	1975 г.
	160 м
	180 мм
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5 кВт
	10 м3/час
	50

	8
	Артезианская скважина № 1, по адресу с. Саполга, территория МТМ
	Фильтровая
	1988 г.
	114м
	168 мм
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5 кВт
	10 м3/час
	80

	9
	Артезианская скважина № 2, по адресу с. Саполга, территория МФ
	Фильтровая
	1988 г.
	114 м
	168 мм
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5 кВт
	10 м3/час
	80

	10
	Водонасосная станция П-го подъема, по адресу с. Малая Сердоба, ул. Калинина
	-
	1991 г.
	-
	-
	Насос К65-50-160

Насос К80-50-200
	5,5 кВт

15 кВт
	25 м3/час

50 м3/час
	40


Таблица 11 - Сведения о резервуарах чистой воды (водонапорные башни)
	№ п/п
	Место нахождения объекта
	Краткая характеристика
	Г од ввода в экспл.
	Высота башни, м
	Емкость бака, м3
	Полезная вместимость, м3
	Диаметр бака, мм
	Диаметр опоры, мм
	Износ, %

	1
	Водонапорная башня, по адресу с. Малая Сердоба, ул. Горная
	Металлическая, системы Рожновского
	1989 г.
	12 м
	15
	22
	2600
	1020
	40

	2
	Водонапорная башня, по адресу с. Малая Сердоба, ул. Гагарина
	Металлическая, системы Рожновского
	1989 г.
	10 м
	8
	18
	2600
	1020
	40

	3
	Водонапорная башня, по адресу с. Малая Сердоба, ул. Максима Горького
	Металлическая, системы Рожновского
	1989 г.
	12 м
	15
	22
	2600
	1020
	40

	4
	Водонапорная башня, по адресу с. Топлое, Литера Г1
	Металлическая, системы Рожновского
	1975 г.
	12 м
	15
	22
	3200
	1200
	50

	5
	Водонапорная башня, по адресу с. Топлое, Литера Г2
	Металлическая, системы Рожновского
	1975 г.
	12 м
	15
	22
	3200
	1200
	50

	6
	Водонапорная башня, по адресу с. Саполга, территория МТМ
	Металлическая, системы Рожновского
	1988 г.
	12 м
	15
	22
	2600
	1020
	80

	7
	Водонапорная башня, по адресу с. Саполга, территория МФ
	Металлическая, системы Рожновского
	1988 г.
	12 м
	15
	22
	2600
	1020
	80


Водопроводные сети системы водоснабжения Малосердобинского сельсовета
Централизованными сетями водопровода охвачены объекты соцкультбыта, производственные объекты, сельхозпредприятия и частная жилая застройка населенных пунктов.

Общая протяженность водопроводных сетей проложенных на территории Малосердобинского сельсовета составляет 93,9 км. Водоснабжение осуществляется с разводкой водопроводными сетями по улицам. Жители сёл имеют водопровод в домовладениях.

В с. Малая Сердоба протяженность водопроводных сетей составляет 75,4 км. Водопроводные сети проложены от артезианских скважин к насосной станции и водонапорным башням, и далее по улицам населенного пункта. В селе Малая Сердоба улица Октябрьская не охвачена централизованным водоснабжением. Материал трубопровода: из полиэтиленовых труб д.110мм - 52,3 км, из чугунных труб д.100мм - 23,1 км. Строительство и ввод в эксплуатацию водопроводов происходили в 1989 году. Смотровых колодцев - 34 шт. Задвижек - 12 шт. Пожарных гидрантов - 17 шт., водоразборных колонок - 23 шт. Исполнение: подземная прокладка на глубине 1,8 и 2,0 м. Средний износ водопровода составляет 80%.

В с. Топлое протяженность водопроводных сетей составляет 10,3 км. Водопроводные сети проложены от артезианских скважин к водонапорным башням, и далее по ул. Молодежная, ул. Кузятовка, ул. Чуварлеевка, ул. Мира, ул. Зажигина, ул. Козина, ул. Орловка, пр. Центральный. Материал трубопровода: из полиэтиленовых труб д.110мм. Строительство и ввод в эксплуатацию водопровода происходили в 1975, 1990 годах. Смотровых колодцев - 28 шт. Задвижек - 69 шт. Пожарных гидрантов - 7 шт., водоразборных колонок - 21 шт. Исполнение: подземная прокладка на глубине 1,8 и 2,0 м. Средний износ водопровода составляет 50%.

В с. Саполга протяженность водопроводных сетей составляет 8,2 км. Водопроводные сети проложены от артезианских скважин к водонапорным башням, и далее по ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Кирова, ул. Звездная, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. 1 Мая, ул. им. Огарева. Материал трубопровода: из полиэтиленовых труб д.110мм. Исполнение: подземная прокладка на глубине 1,8 и 2,0 м. Строительство и ввод в эксплуатацию водопровода происходили в 1988 году. Средний износ водопровода составляет 70%.

В с. Круглое, водопроводные сети системы централизованного водоснабжения отсутствуют.

В населенных пунктах, на участках жилой и общественно-деловой застройки, где централизованное водоснабжение отсутствует, источником водоснабжения являются шахтные колодцы общего и частного пользования, родники, а также частные скважины мелкого бурения.

Исполнительная схема существующих водопроводных сетей проложенных на территории с. Топлое, представлена на рисунке 2.

L=300 d=110
Рисунок 2 - Схема водопроводных сетей в с. Топлое
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Средний уровень износа водопроводных сетей составляет 60-70%, что характеризуется периодическими авариями водопроводных сетей и потерями передаваемой воды, при добыче и транспортировке достигающими 10-15% от забора воды.
В результате периодически проводимых ремонтных работ, реконструкции и замены изношенных участков водопроводных сетей, а также ремонта источников водоснабжения, на территории Малосердобинского сельсовета снизилось общее количество аварий системы водоснабжения.

Согласно сведениям, предоставленным администрацией Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района и МУП ЖКХ «Универсал», аварийность системы водоснабжения на территории с. Малая Сердоба составляет 49 аварий (прорывов) водопроводных сетей за 2013-2014гг., на территории с. Топлое в среднем около 2-3 аварий в год, на территории с. Саполга в среднем около 3-5 аварий в год.

Проследить общее фактическое количество аварий системы водоснабжения не представляется возможным, это связано с тем, что ремонт центральных водопроводов в селах осуществляет МУП ЖКХ «Универсал», а ремонт ответвлений от центральных водопроводов до водопроводных вводов в здания потребителей осуществляется за счет средств самих потребителей воды, согласно актам о разграничении балансовой принадлежности водопровода.

Данные лабораторных анализов качества воды

Отделом испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах» произведен отбор (изъятие) проб и образцов и, руководствуясь статьей 26.4 КоАП РФ, статьей 26.5 КоАП РФ, статьей 27.10 КоАП РФ составлен протокол отбора проб и образцов, принадлежащих МУП ЖКХ «Универсал» Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, по адресу с. Малая Сердоба, ул. Пацаева, 29. .Работа (услуга) по проведению санитарно- эпидемиологической экспертизы, лабораторных исследований питьевой воды в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета, с утверждением протоколов лабораторных исследований после завершения выполнения лабораторных исследований, выполняется ежегодно.

Цель отбора проб - Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01г.

Объектами, где проводятся отборы проб (образцов) являются населенные пункты

Малосердобинского сельсовета.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза включает следующие виды анализа:

1) пробы воды питьевой на БАК-анализ;

2) полный химический анализ воды питьевой;

3) краткий химический анализ воды питьевой;

Сведения об отобранных пробах и образцах представлены в таблице 12.

Таблица 12

	№ п/п
	Наименование пробы
	Изготовитель продавец
	Дата выработки
	НДна соответствие
	Цель исследования

	1
	Вода питьевая из резервуара с. Малая Сердоба
	МУП ЖКХ «Универсал»
	19.03 2014г.
	ГОСТ 53415- 09
	Микробиологические показатели

	2
	Вода питьевая из резервуара с. Малая Сердоба
	МУП ЖКХ «Универсал»
	19.03 2014г.
	ГОСТ 51593- 00
	Санитарно-химические (органолептические) показатели

	3
	Вода питьевая из водопроводного крана с. Малая Сердоба, ул. Свердлова, 28
	МУП ЖКХ «Универсал»
	19.03 2014г.
	ГОСТ 53415- 09
	Микробиологические показатели

	4
	Вода питьевая из водопроводного крана с. Малая Сердоба, ул. Свердлова, 28
	МУП ЖКХ «Универсал»
	19.03 2014г.
	ГОСТ 51593- 00
	Санитарно-химические (органолептические) показатели


Согласно протоколам лабораторных исследований и заключениям исследований химического состава и микробиологических исследований (бактериологические): водоснабжение из артезианских скважин Малосердобинского сельсовета соответствует требуемым нормативам качества.
Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

1. Централизованным водоснабжением не охвачена часть застройки населенных пунктов Малосердобинского муниципального образования.

2. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

3. Водопроводные сети на территории Малосердобинского сельсовета имеют уровень износа, достигающий 70%, имеются сети, проложенные в 1975-1989 годах, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие поэтапной замены.

4. Имеются артезианские скважины и водонапорные башни, требующие реконструкции и ремонта.

5. Отсутствие централизованного водоснабжения в с. Круглое замедляет развитие сельсовета в целом.

6. Существует необходимость строительства зон санитарной охраны (ЗСО) на объектах водоснабжения.

1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

В разделе содержится следующая информация:

1) общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке;

2) территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия источников (годовой и в сутки максимального водопотребления);

3) структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;

4) сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения);

5) описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;

6) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельсовета, требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Малосердобинского сельсовета, являются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины. Малосердобинский сельсовет является достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Основными источниками водоснабжения сельсовета являются 9 артезианских скважин с насосными станциями, используемые для транспортировки воды.

Село Малая Сердоба обеспечивают водой 5 артезианских скважин, являющиеся основным источником воды для пользователей централизованным водоснабжением, имеются 3 водонапорные башни.

В селе Топлое основным источником централизованного водоснабжения являются 2 артезианские скважины, имеются 2 водонапорные башни.

В селе Саполга комплекс водоснабжения состоит из 2 артезианских скважин и 2 водонапорных башен.

В селе Круглое источники централизованного водоснабжения и водопроводные сети отсутствуют, хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев и родников.

Водопотребители - это население, объекты соцкультбыта, организации и сельскохозяйственные предприятия.

Гидрографическая сеть территории поселения представлена реками Сердоба, Песчанка и Саполга, а также многочисленными ручьями и прудами. Вода в реках и водоемах сельсовета также используется для хозяйственных нужд и водопоя скота.

Сооружения систем водоснабжения в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета и их зоны действия представлены на рисунках 3-5.

Рисунок 3 - Местоположение объектов инженерной инфраструктуры в с. Малая Сердоба
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Рисунок 4 - Местоположение объектов инженерной инфраструктуры в с. Топлое
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Рисунок 5 - Местоположение объектов инженерной инфраструктуры в с. Саполга
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Расчет водного баланса Малосердобинского сельсовета, включая собственные нужды и потери, с разбивкой по категориям потребителей в 2011 - 2013 гг. представлен в таблице 13.
Таблица 13

	Вода (тыс. мЗ/год)
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	Добыча воды
	138,89
	145,23
	142,934
	147,018

	Полезный отпуск воды, всего в т.ч.:
	122,99
	129,53
	125,234
	125,418

	Население
	86,093
	90,671
	87,664
	87,792

	Бюджет
	12,299
	12,953
	12,523
	12,542

	Прочие
	24,598
	25,906
	25,047
	25,084

	Объем потерь
	15,9
	15,7
	17,7
	21,6

	Потери воды, %
	11,5
	10,8
	12,4
	14,7
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Рисунок 6 - Баланс потребления воды
Из рисунка 6 видно, что в 2012 году по отношению к 2011 году наблюдается увеличение полезного отпуска воды, вместе с тем происходило увеличение объема добычи воды и снижение потерь воды. В целом наблюдается незначительное снижение полезного отпуска воды потребителям в 2013-2014 годах, а также увеличение объема добычи воды и потерь воды. Это связано проводимыми ремонтными работами объектов водоснабжения, рационализацией подъема, добычи воды и отпуска её в сеть.
Территориальный водный баланс подачи воды соответствует общему водному балансу.

Структура водопотребления Малосердобинского сельсовета отображена на рисунке 7.
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Рисунок 7 - Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей
Из рисунка видно, что основным потребителем воды является население, использующее воду для питья, хозяйственно-бытовых нужд и полива зеленых насаждений.
Нормативы водопотребления

Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП (с последующими изменениями) и на основании протокола заседания Правления Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 03 декабря 2014 года № 108 издан Приказ от 3 декабря 2014 года №112 «Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение».

Приказано: установить и ввести в действие одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), для потребителей МУП ЖКХ «Универсал» на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, с календарной разбивкой:

· с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года в размере 34,98 руб. за 1 куб.м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. Налогового кодекса Российской федерации);

· с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере 35,48 руб. за 1 куб.м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. Налогового кодекса Российской федерации).

Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области издан приказ от 26.11.2013 №79 «Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение».

Приказано: установить и ввести в действие одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), для потребителей МУП ЖКХ «Универсал» на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, с календарной разбивкой:

· с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года в размере 33,68 руб. за 1 куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2.Налогового кодекса Российской Федерации);

· с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года в размере 34,98 руб. за 1 куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2.Налогового кодекса Российской Федерации).

Нормативы потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях установлены приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области № 89 от 20.08.2012г., в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением правительства Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП.

Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях представлены в таблице 14.

Таблица 14

	N п/п
	Вид степени благоустройства
	Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. м на 1 человека, в месяц

	
	
	холодное водоснабжение
	горячее водоснабжение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Для населения, пользующегося водой из водоразборных колонок
	1,22
	-

	2.
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, без канализации
	1,77
	-

	3.
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных раковиной и мойкой, без туалета
	2,05
	-

	4.
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных раковиной и мойкой, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета
	2,50
	•

	5.
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом и канализацией (либо сливом в выгребную яму), без ванн
	3,35
	-

	6.
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом и канализацией (либо сливом в выгребную яму), без ванн, с водонагревателем (электрическим или газовым)
	4,05
	-

	7.
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, без обогрева
	4,15
	-

	8.
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванными, с водонагревателем на твердом топливе
	4,55
	

	9.
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета
	4,38
	-

	10.
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, с водонагревателем (электрическим или газовым) при наличии туалета
	5,23
	—

	11.
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной с душем, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета
	5,77
	

	12.
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных душем с водонагревателем (электрическим или газовым)
	6,35
	

	13.
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), с водонагревателем (электрическим или газовым), оборудованных:
	
	-

	13.1.
	ванной длиной 1200 мм с душем
	6,57
	-

	13.2.
	ванной длиной 1500 - 1700 мм с душем
	6,63
	-

	13.3.
	ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем
	6,67
	-

	14.
	Для жилых и многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных душем
	3,58
	2,35

	15.
	Для жилых и многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных:
	
	

	15.1.
	ванной длиной 1200 мм с душем
	4,18
	2,82

	15.2.
	ванной длиной 1500 - 1700 мм с душем
	4,4
	3,2


	16.
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с централизованным горячим водоснабжением, в том числе:
	
	

	16.1.
	с общими душевыми
	1,96
	0,65

	16.2.
	с душем при всех жилых комнатах
	2,27
	1,03

	16.3.
	с общими кухнями и общими блоками на этажах
	2,63
	1,49

	16.4.
	с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания
	2,8
	1,69

	17.
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с холодным водоснабжением при наличии туалета
	2,32
	-

	18.
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с холодным водоснабжением при отсутствии туалета
	1,43
	-


Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка представлены в таблице 15.
Таблица 15

	N п/п
	Наименование направления потребления воды
	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, куб. м на 1 кв. м земельного участка, в месяц

	1
	2
	3

	1.
	Полив земельного участка ручным методом (при наличии воды из водоразборной колонки)
	0,14

	2.
	Полив земельного участка дождевальным методом (при наличии воды в доме или летнего водопровода)
	0,20


Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных представлены в таблице 16.
Таблица 16

	N п/п
	Наименование сельскохозяйственного животного
	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственного животного, куб. м на 1 голову такого животного, в месяц

	1
	2
	3

	1.
	Крупный рогатый скот:
	

	1.1.
	Коровы
	2,13

	1.2.
	Молодняк
	0,73

	2.
	Свиньи на откорме
	0,55

	3.
	Овцы
	0,17

	4.
	Лошади
	1,82

	5.
	Козы
	0,08

	6.
	Кролики
	0,06

	7.
	Куры (мясных и яичных пород)
	0,01

	8.
	Индейки
	0,015


	9.
	Утки
	0,06

	10.
	Гуси
	0,05


Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению представлены в таблице 17.
Таблица 17

	N п/п
	Наименование направления потребления воды
	Норматив потребления коммунальной услуги куб.м / месяц, в жилом помещении

	1
	2
	3

	
	При наличии индивид-го прибора учета ХВС
	

	
	При отсутствии прибора по нормам:
	

	1
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных раковиной и мойкой, без туалета
	2,05

•

	2
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных раковиной и мойкой, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета
	2,50

	3
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом и канализацией (либо сливом в выгребную яму), без ванн
	3,35

	4
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом и канализацией (либо сливом в выгребную яму), без ванн, с водонагревателем (электрическим или газовым)
	4,05

	5
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, без обогрева
	4,15

	6
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванными, с водонагревателем на твердом топливе
	4,55

	7
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета
	4,38

	8
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, с водонагревателем (электрическим или газовым) при наличии туалета
	5,23

	9
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной с душем, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета
	5,77

	10
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных душем с водонагревателем (электрическим или газовым)
	6,35


	11
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), с водонагревателем (электрическим или газовым), оборудованных:
	

	11.1
	ванной длиной 1200 мм с душем
	6,57

	11.2
	ванной длиной 1500 - 1700 мм с душем
	6,63

	11.3
	ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем
	6,67

	12
	Для жилых и многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных душем
	3,58

	13
	Для жилых и многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных:
	

	13.1
	ванной длиной 1200 мм с душем
	4,18

	13.2
	ванной длиной 1500 - 1700 мм с душем
	4,4

	14
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с централизованным горячим водоснабжением, в том числе:
	

	14.1
	с общими душевыми
	1,96

	14.2
	с душем при всех жилых комнатах
	2,27

	14.3
	с общими кухнями и общими блоками на этажах
	2,63

	14.4
	с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания
	2,8

	15
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с холодным водоснабжением при наличии туалета
	2,32

	16
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с холодным водоснабжением при отсутствии туалета
	1,43


Нормы потребности воды на пожаротушение
В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и производственных предприятий.

На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600): 1000 = 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Постановлением Правительства Пензенской области № 431-пП от 28.07.2010г., утверждена Областная целевая программа энергосбережении и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010-2020годы».

Программа утверждена в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 №906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями).

Директором МУП ЖКХ «Универсал», в соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», приказом Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 12 августа 2010 года№1 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Пензенской области», утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП ЖКХ «Универсал» муниципального образования Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района на 2013-2017 годы».

Основной целью Программы являются: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в сельском поселении, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Сокращение расходов на оплату за энергоресурсы за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

В свою очередь одной из задач данной Программы является: осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учёта расхода энергетических ресурсов и соответственно 100%-е оснащение приборами учета всех потребителей воды.

На территории села Малая Сердоба в настоящее время оснащены приборами учета воды, для расчета за водопотребление 1576 домовладений. Обще количество домов подключенных к централизованному водоснабжению на территории населенных пунктов муниципального образования, представлено в таблице 18.

Таблица 18

	Населенный пункт
	Всего домов
	Дома с водоснабжением
	Дома без подвода воды

	с. Малая Сердоба
	2224
	1783
	441

	с. Топлое
	220
	189
	31

	с. Саполга
	262
	103
	159

	с. Круглое
	18
	0
	18


Оснащенность водомерами организаций расположенных на территории Малосердобинского сельсовета представлена в таблице 19.
Таблица 19

	Населенный пункт
	Организации, имеющие водоснабжение
	Из них бюджетные
	Наличие прибора учета

	
	Администрация Малосердобинского района
	Да
	Да

	
	«Тэкпо»
	Да
	Да

	с. Малая Сердоба
	МБУК «Многопроф. лицей с. М. Сердоба»
	Да
	Да

	
	ФОК «Мечта»
	Да
	Да

	
	Бассейн
	Да
	Да

	
	МБОУ ООШ с. Топлое
	Да
	Нет

	
	Котельная МБОУ ООШ с. Топлое
	Нет
	Нет

	с. Топлое
	Филиал детского сада «Солнышко»
	Да
	Нет

	
	Топловский ФАП
	Да
	Да

	
	МБУК «Малосердобинский БДЦ»
	Да
	нет

	
	Филиал МБОУ ООШ с. Топлое в с. Саполга
	Да
	Нет

	
	Котельная МБОУ ООШ с. Топлое в с.Саполга
	Нет
	Нет

	с. Саполга
	Саполговский ФАП
	Да
	Нет

	
	Филиал МБУК «Малосердобинский БДЦ»
	Да
	Нет

	
	ОПС с. Саполга
	Нет
	Нет

	с. Круглое
	-
	-
	-


Все потребители воды на территории сельсовета, жилые дома и объекты соцкультбыта, имеющие централизованное водоснабжение и не оборудованные водомерами, а также не имеющие водоснабжение пользующиеся водой из водоразборных колонок, производят оплату за ресурс согласно существующим нормам и тарифам водопотребления, утвержденным в МУП ЖКХ «Универсал».
Объекты водоснабжения, артезианские скважины, приборами учета воды не оборудованы.

Для обеспечения 100% оснащённости потребителей воды приборами учета, планируется выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На вводах в здания, подключенные к централизованному водоснабжению, проектируется устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85*» Внутренний водопровод и канализация здания».

Для учета расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии. Водозаборные сооружения, связанные с использованием подземных вод, также должны быть оборудованы водорегулирующими устройствами и водоучитывающими приборами.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельсовета

Все пользователи централизованной системы водоснабжения обеспечены надежным водоснабжением.

В таблице 20 представлен анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Малосердобинского сельсовета в зонах действия источников водоснабжения.

Таблица 20

	Населенный пункт
	Ед. изм.
	Проектная выработка воды
	Фактическая выработка воды (по шах выработке за предшеств. 4 года)
	Резерв/дефицит произв. мощности, м3
	Резерв/дефицит произв. мощности, %

	с. Малая Сердоба
	м3
	2172480
	297300
	1875180
	86,3

	с. Топлое
	м3
	700800
	114600
	586200
	83,6

	с. Саполга
	м3
	700800
	
 91272
	609528
	87


Проектная выработка воды определяется в соответствии с дебитом существующих источников водоснабжения, а также расчетом водопотребления и водоотведения по МУП ЖКХ «Универсал», согласно нормам потребления воды населением, с разбивкой жилого сектора на домовладения с водоснабжением и канализацией, водоразбор из колонок и колодцев. А также учитывается водоснабжение при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственного животного.
Данные показатели резерва/дефицита производственных мощностей системы водоснабжения Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области свидетельствуют о том, что в зонах действия источников централизованного и децентрализованного (водоразборная колонка) водоснабжения имеется значительный процент неиспользованных мощностей, спроектированных водозаборных сооружений на территории сельсовета.

Имеющиеся резервы производственных мощностей системы водоснабжения Малосердобинского сельсовета позволяют производить подключения новых потребителей в каждом населенном пункте без опасения того, что производительности водозаборных сооружений не хватит для полноценного водоснабжения каждого потребителя.

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

В разделе содержится следующая информация:

1) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

2) описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по зонам водопроводных станций;

3) оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно​делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов;

4) сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке;

5) перспективные водные балансы (общий, территориальный по водопроводным станциям, а также структурный по группам потребителей);

6) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки.

Прогнозный водный баланс представлен в таблице 21. Баланс спрогнозирован на основе фактического водопотребления в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета имеющих систему централизованного водоснабжения, прогноза численности населения на срок до 2025 года, расчета на снижение потерь воды в сетях за счет капитального ремонта объектов водоснабжения и сетей водопровода, строительства новых сетей для вновь подключаемых потребителей.

Таблица 21 - Прогнозный водный баланс Малосердобинского сельсовета

	Показатели / год
	2011
	2012
	2013
	2014
	2019
	2025

	Численность населения, чел
	6101
	6061
	5987
	5971
	6070
	6150

	Добыча воды, тыс. м3
	138,89
	145,23
	142,934
	147,018
	144,88
	143,528

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	122,99
	129,53
	125,234
	125,418
	127,494
	129,175

	Потери воды всего, тыс. м3
	15,9
	15,7
	17,7
	21,6
	17,386
	14,353


Динамика роста численности населения получена расчётным путём, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчётный срок в населённых пунктах Малосердобинского сельсовета и его обеспеченности на одного человека.
Проектная численность населения на расчетный срок производится по следующей формуле:

п

Hn = Н о х 1+(Кобщ.пр)
1000

Нп - численность населения через п лет;

Но - численность населения в исходный период;

К(общ.пр) - среднегодовой коэффициент общего прироста;

п - число лет от исходной даты.

Оценка перспективных расходов воды, на водоснабжение следующая: к прогнозному периоду увеличение водопотребления может произойти пропорционально по всем группам водопотребления, население, бюджет и прочие, т.к. вместе с общим приростом населения произойдет и увеличение количества объектов социальной бюджетной сферы, и увеличение количества прочих потребителей.

Требуемая мощность водозаборных сооружений к расчетному периоду может составлять порядка 143,528 тыс. м3/год, и очистных сооружений 129,175 тыс. м3/год. Существующие водозаборы могут обеспечить требуемую мощность водоснабжения в селах Малосердобинского сельсовета.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельсовете. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства жилой застройки.

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В разделе содержится следующая информация:

1) сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

2) сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

На сегодняшний день обеспеченность населения Малосердобинского сельсовета централизованной системой водоснабжения составляет 75%, децентрализованным водоснабжением (через водоразборные колонки, колодцы и родники) обеспечено 25% водопользователей.

На всей территории Малосердобинского сельсовета не предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением предусматривается только в с. Малая Сердоба, с. Топлое, с. Саполга, это связано с наличием проложенных водопроводных сетей на территории данных сёл и функционирования системы водоснабжения.

Предлагается рассмотреть возможность реконструкции (технического перевооружения) действующих объектов для обеспечения перспективной подачи воды, для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения сельсовета, в соответствии с программой Малосердобинского сельсовета «Чистая вода», а также согласно планам мероприятий по повышению эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства в сфере водоснабжения МУП ЖКХ «Универсал».

Таблица 22 - Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению)

действующих объектов и строительства новых объектов

	№ п/п
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Ед. изм.
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Ремонт 2-х артезианских скважин в с. Малая Сердоба
	ед.
	2015 г.
	200,0

	2
	Ремонт водонапорной башни в с. Саполга
	ед.
	2016 г.
	400,0

	3
	Ремонт водонапорной башни в с. Топлое
	ед.
	2021 г.
	1800,0

	4
	Ремонт водонапорной башни в с. Малая Сердоба
	ед.
	2022 г.
	2100,0

	
	Итого:
	
	
	4500,0


Ожидаемым результатом выполнения мероприятия по техническому перевооружению объектов водоснабжения являются: обеспечение бесперебойного водоснабжения, а также экономия энергетических ресурсов.
1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

В разделе содержится следующая информация:

1) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов);

2) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

3) сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);

4) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды;

5) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды;

6) сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

7) сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

8) сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен;

9) сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения;

10) сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления.

Как уже отмечалось ранее, не обеспечено централизованным водоснабжением около 25% населения Малосердобинского сельсовета. Отчасти это связано с нежеланием со стороны самих потребителей воды производить врезку к центральному водопроводу.

В населенных пунктах Малосердобинского сельсовета периодически проводятся ремонтные работы изношенных участков водопроводных сетей, в том числе с заменой их на новый водопровод. В результате чего сократилось количество прорывов водопроводных сетей, и обеспечено бесперебойное снабжение питьевой водой жителей.

Согласно комплексной программе модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства Пензенской области и входящей в нее подпрограмме «Чистая вода», а также согласно плану мероприятий администрации муниципального образования и МУП ЖКХ «Универсал» в сфере водоснабжения, предлагается выполнение работ по ремонту и модернизации водопроводных сетей.

Таблица 23 - План работ по реконструкции и модернизации линейных объектов системы

водоснабжения

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Год реализации
	Сумма (тыс. руб.)

	1
	Строительство водопровода в с. Малая Сердоба по ул. Октябрьская, протяженностью 1 км
	км
	2016-2017гг.
	200,0

	2
	Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Малая Сердоба, протяженностью 5,5 км
	км
	2016-2017гг.
	650,0

	3
	Замена изношенных водопроводных сетей в с.

Малая Сердоба, протяженностью 13 км
	км
	2017-2018гг.
	1200,0

	4
	Капитальный ремонт водопровода по ул.Буденого, ул.9 Января, ул.Гагарина, ул.50 лет Октября в с. Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области протяженностью 3 км
	км
	2023 гг.
	6640,7

	
	Итого:
	
	
	8690,7


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год. Ожидаемым результатом выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации линейных объектов системы водоснабжения являются: снижение износа водопроводных сетей и снижение потерь и неучтенного расхода воды в водопроводных сетях, а также экономия энергетических ресурсов.
1.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

В разделе содержится следующая информация:

1) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

2) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

Экологическая ситуация в сельсовете в целом благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета размещены объекты сельскохозяйственного назначения, но они не представляют большой опасности для окружающей среды. Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются: по шуму, атмосферному воздуху и почве - железная дорога, автомобильные дороги; по почвам, подземным и особенно поверхностным водам - скотомогильники (яма Беккари), склады горюче-смазочных материалов, ТБО, кладбища.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Малосердобинского сельсовета устанавливаются водоохранные зоны, санитарно-защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74, СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Г азораспределительные системы».

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ, установлены водоохранные зоны для рек или ручьев протяженностью:

· до 10 км - в размере - 50 м;

· от 10 км до 50 км в размере - 100 м;

· от 50 км и более в размере - 200 м.

Соответственно, в Малосердобинском сельсовете установлены водоохранные зоны реки Сердоба - 200 м, рек Песчанка и Саполга - 100 м.

Ширина прибрежной защитной полосы установлена для реки Сердоба - 50 м, рек Песчанка и Саполга -30 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ водоохранная зона водохранилища с акваторией менее 0,5 км2 устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В водоохранной зоне рек запрещаются:

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов:

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательство в области охраны окружающей среды.

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1.1.1 ZOO- OS «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер №10995) установлены:

· санитарно-защитная зона - 100 м для кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га;

· санитарно-защитная зона - 100 м для складов открытых мест разгрузки зерна;

· санитарно-защитная зона -50 м для хранилищ фруктов, овощей, картофеля, зерна;

· санитарно-защитная зона - 300 м для гаражей и парков по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники;

· санитарно-защитная зона - 100 м для складов ГСМ и сельскохозяйственной техники;

· санитарно-защитная зона - 1000 м для скотомогильников с захоронением в ямах;

· санитарно-защитная зона - 500 м участки компостирования твердых бытовых отходов;

· санитарно-защитная зона - 300 м компостирование отходов без навоза и фекалий;

· санитарно-защитная зона - 300 м фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие;

· санитарно-защитная зона - 100 м хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением вышеуказанных Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

· перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

· открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;

· устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002г. № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно - питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02» (per. № 3399) зона санитарной охраны подземных водозаборов - 30 метров.

В зоне санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

· применение удобрений и ядохимикатов;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) - территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

ЗСО объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

· обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения;

· предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов.

Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению. На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно- эпидемиологической надежности.

Таблица 24 - Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных 
 
 источников водоснабжения
	Наимено ванне зон и поясов
	Запрещается
	Допускается

	I пояс ЗСО
	· Все виды строительства;

· Выпуск любых стоков;

· Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

· Проживание людей;

· Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров
	· Ограждение и охрана;

· Озеленение;

· Отвод поверхностного стока на очистные сооружения;

· Твердое покрытие на дорожках;

· Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС;

· Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.;

· Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита

	II и III пояса
	· Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

· Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ
	· Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов;

· Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока);

· В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.


ЗСО 1-го пояса артезианских скважин Малосердобинского сельсовета более 30 м, что отвечает требованиям СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» п.2.2.1.1. В зоне санитарной охраны 2- го пояса скважин находятся сельскохозяйственные поля. В зоне санитарной охраны 3-го пояса скважин находятся МТФ, жилые дома. Складов ГСМ, минеральных удобрений и ядохимикатов в ЗСО 2-го и 3-го поясов нет. Ограждения СЗО источников водоснабжения отсутствуют.
Предложения по установлению зоны санитарной охраны источников подземных вод

Источниками водоснабжения Малосердобинского сельсовета являются артезианские воды, а также водные объекты река Сердоба, река Песчанка, река Саполга, многочисленные ручьи, пруды и озера. Вода рек и водоемов используется для хозяйственных нужд и водопоя скота.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химического загрязнения, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водотоков - санитарно​защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

· от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов предусматривается:

· установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

· прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

· организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

1.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В разделе содержится следующая информация:

1) Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости (либо принятую по объектам - аналогам), по видам капитального строительства и видам работ;

2) Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам аналогам) на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ

Общие положения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951- ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ.

Объемы работ и капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 25.

Таблица 25

	№ п/п
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Ед. изм.
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Ремонт 2-х артезианских скважин в с. Малая Сердоба
	ед.
	2015 г.
	200,0

	2
	Ремонт водонапорной башни в с. Саполга
	ед.
	2016 г.
	400,0

	3
	Строительство водопровода в с. Малая Сердоба по ул. Октябрьская, протяженностью 1 км
	км
	2016-2017гг.
	200,0

	4
	Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Малая Сердоба, протяженностью 5,5 км
	км
	2016-2017гг.
	650,0

	5
	Замена изношенных водопроводных сетей в с.

Малая Сердоба, протяженностью 13 км
	км
	2017-2018гг.
	1200,0

	6
	Ремонт водонапорной башни в с. Топлое
	ед.
	2021 г.
	1800,0

	7
	Ремонт водонапорной башни в с. Малая Сердоба
	ед.
	2022 г.
	2100,0

	8
	Капитальный ремонт водопровода по ул.Буденого, ул.9 Января, ул.Гагарина, ул.50 лет Октября в с. Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области протяженностью 3 км
	км
	2023 гг.
	6640,7

	
	Итого:
	
	
	13190,7


Капитальные вложения в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения могут составлять порядка 2740,0 тыс. рублей в долгосрочной перспективе (не менее 10 лет). Система водоснабжения нуждается в постоянных капитальных вложениях, для выполнения основных поставленных задач - для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения сельсовета.
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

В разделе содержится следующая информация:

1) структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования;

2) канализационные очистные сооружения и прямые выпуски;

3) утилизация осадка сточных вод;

4) тоннельные коллекторы;

5) сети централизованных систем водоотведения и сооружения на них;

6) балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод;

7) резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования;

8) безопасность и надежность централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования;

9) управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования;

10) воздействие на окружающую среду;

11) существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования.

Информация о системе водоотведения Малосердобинского сельсовета предоставлена администрацией Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района и МУП ЖКХ «Универсал».

В настоящее время на территории Малосердобинского сельсовета централизованная система канализации отсутствует.

Основные потребители воды - это население с частными домовладениями. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Отсутствие в жилой застройке централизованного бытового канализования и использование дворовых выгребных уборных отягощает процессы загрязнения водотоков и подземных вод фекальными стоками.

Неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки являются основным источником загрязнения водоемов на территории сельсовета. Особую опасность 
представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды населенных пунктов.

Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов отводятся сточные воды, образующиеся на территории поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По- прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий направлена на повышение безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечивается устойчивая работа данной системы.

2.2. Перспективные расчетные расходы сточных вод

В разделе содержится следующая информация:

1) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное);

2) структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению;

3) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок.

Нормы водоотведения от населения соответствуют нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности, согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в неканализованных населенных пунктах принимается удельное водоотведение 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).

Общий суточный расход сточных вод, Q, м3/сут., которые должны поступать на канализационные очистные сооружения, с учетом собственных нужд рассчитывается:

Q = Qx.6. + Q л + Qot,

где: Qx.6. - расход хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, м3/сут.;

Q Л - расход производственных сточных вод, м3/сут.;

Qot - расход сточных вод на собственные нужды.

Перспективные расчетные показатели расхода сточных вод муниципального образования рассчитываются на основании фактического водопотребления. Фактическое водопотребление отражено в таблице 26.

Таблица 26

	Показатели водопотребления, тыс. м3/год
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Полезный отпуск воды, всего в т.ч.:
	122,99
	129,53
	125,234
	125,418

	Население
	86,093
	90,671
	87,664
	87,792

	Бюджет
	12,299
	12,953
	12,523
	12,542

	Прочие
	24,598
	25,906
	25,047
	25,084


Требуемая мощность очистных сооружений должна составлять порядка 125,418 тыс. м3/год, на базовый период для полного обеспечения услугой пользователей.
2.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

В разделе содержится следующая информация:

1) сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

2) сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

Существующее положение по водоотведению на территории Малосердобинского сельсовета неудовлетворительное, что связано с отсутствием централизованной канализационной сети. Использование выгребных ям или надворных уборных, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, может привести к загрязнению территории.

В населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сутки на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) населенных пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях «Биокси» из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «БИОКСИ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

При необходимости строительства централизованной системы канализации на территории сельсовета, в случае увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров, целесообразно организовать централизованную систему водоотведения в населенных пунктах, где присутствует система водоснабжения. Водопроводные сети системы централизованного водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета проложены в следующих населенных пунктах: с. Малая Сердоба, с. Топлое, с. Саполга.

2.4. Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения

В разделе содержится следующая информация:

1) сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования;

2) сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку;

3) сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения;

4) сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения;

5) сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

6) сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

7) сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров;

8) сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения;

9) сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.

Частная жилая застройка поселения может быть оборудована надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод).

Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и может использоваться в качестве удобрения.

Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.

Также возможно строительство централизованной системы водоотведения на территории поселений имеющих централизованную систему водоснабжения. Для этого необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

· строительство биологических очистных сооружений (БОС);

· строительство новых сетей канализации;

· присоединение жилых домов к централизованной системе водоотведения на основе рекомендаций ДЕЗа и заявлений граждан.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В разделе содержится следующая информация:

1) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения;

2) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том числе тоннельных коллекторов);

3) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод.

Экологическая ситуация в Малосердобинском сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. Загрязнителями воздуха, почвенно-растительного покрова, поверхностных вод являются котельные, сельскохозяйственная техника, автотранспорт. На территории сельсовета размещены объекты сельскохозяйственного назначения, но они не представляют большой опасности для окружающей среды.

Основным источником загрязнения водоемов на территории муниципального образования являются неочищенные сточные и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды населенных пунктов. Использование выгребных ям или надворных уборных, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, также может привести к загрязнению прилегающей территории.

В целях сохранности чистоты окружающей среды и водоемов в частности, необходимо осуществлять очистку сточных вод перед сбросом в водоемы и доведения до уровня, отвечающего требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо строительство очистных сооружений канализации с внедрением современных технологий.

При выборе площадок под размещение новых сооружений централизованной системы водоотведения необходимо обеспечение соблюдения санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Централизованное водоснабжение осуществляется в следующих населенных пунктах сельсовета: с. Малая Сердоба, с. Саполга, с. Топлое.

Система водоснабжения Малосердобинского сельсовета едина для хозяйственно-​питьевых, производственных и противопожарных нужд. Инженерные системы и сети водоснабжения являются муниципальной собственностью Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и эксплуатируются МУП ЖКХ «Универсал», предоставляющим услуги водоснабжения, которыми пользуются жители сел, бюджетные организации и другие предприятия сельсовета.

В качестве источников централизованного водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета используются ресурсы поверхностных и подземных вод, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины. Для регулирования неравномерности потребления воды и создания необходимого напора используются водонапорные башни Рожновского и насосная станция.

Средний уровень износа водопроводных сетей составляет 60-70%, что характеризуется периодическими авариями водопроводных сетей и потерями передаваемой воды, при добыче и транспортировке достигающими 10-15% от забора воды.

Прогнозный водный баланс Малосердобинского сельсовета до 2025 г. отражен в таблице 27.

Таблица 27 - Прогнозный водный баланс Малосердобинского сельсовета

	Показатели / год
	2011
	2012
	2013
	2014
	2019
	2025

	Численность населения, чел
	6101
	6061
	5987
	5971
	6070
	6150

	Добыча воды, тыс. м3
	138,89
	145,23
	142,934
	147,018
	144,88
	143,528

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	122,99
	129,53
	125,234
	125,418
	127,494
	129,175

	Потери воды всего, тыс. м3
	15,9
	15,7
	17,7
	21,6
	17,386
	14,353


Из таблицы видно, что к 2025 году водопотребление может увеличиться на 3% относительно фактического водопотребления в 2014 году.
Требуемая мощность водозаборных сооружений к расчетному периоду может составлять порядка 143,528 тыс. м3/год, требуемая мощность очистных сооружений может составлять порядка 129,175 тыс. м3/год. Существующие водозаборы вполне смогут обеспечить требуемую мощность.

Для обеспечения подачи воды в перспективе до 2025 года, для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения на территории сельсовета необходимо провести 

ряд мероприятий по капитальному ремонту и замене водопроводных сетей и объектов водоснабжения, на сумму 13190,7 тыс. руб. 
Система водоснабжения нуждается в постоянных капитальных вложениях, для выполнения основных поставленных задач - для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения сельсовета.

Централизованная система водоотведения на территории Малосердобинского сельсовета в настоящее время отсутствует.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

В населенных пунктах сельсовета требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды. Возможно оборудование отдельных зданий или групп зданий надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями.

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо строительство очистных сооружений канализации с внедрением современных технологий.

Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется. Однако, при необходимости строительства централизованной системы канализации на территории населенного пункта, в случае увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно​-деловых центров, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

· строительство биологических очистных сооружений (БОС);

· строительство сетей канализации;

присоединение жилых домов к централизованной системе водоотведения на основе рекомендаций ДЕЗа и заявлений граждан.
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